## ANKIETA_ETAP1
ENESA · PASZPORT URZĄDZENIA WENTYLACYJNEGO AHU · A-EnMS-VAC-01 · ANKIETA ETAP 1
Wypełnia: Pracownik UR na hali · Pola ŻÓŁTE = wpisz · ŚCIEŻKA A = wentylator, ŚCIEŻKA B = centrala AHU
KOD QR / ID AHU: |  | Data Etap 1: |  | Pracownik UR:
Nr | Pytanie / Obserwacja | Odpowiedź (wpisz) | Jedn. | Wskazówka
PYTANIE ZEROWE — KLASYFIKACJA ŚCIEŻKI (odpowiedz przed przejściem dalej!)
P-00 | Co widzisz przed sobą? A) Samodzielny WENTYLATOR (silnik + wirnik, bez dużej obudowy) B) CENTRALA WENTYLACYJNA AHU (prostopadłościan/skrzynka, kanały po obu stronach) C) KLIMAKONWEKTOR / SPLIT (jednostka ścienna, sufitowa lub podłogowa) D) Nie jestem pewien — opiszę co widzę |  |  | A→ŚCIEŻKA A poniżej · B→ŚCIEŻKA B · C→ŚCIEŻKA C · D→opisz
ŚCIEŻKA A — WENTYLATOR SAMODZIELNY (tylko jeśli wybrałeś A powyżej)
A-01 | Odczytaj z tabliczki na SILNIKU: moc [kW] i obroty [RPM] |  | kW / RPM | Tabliczka na silniku elektrycznym — metal lub naklejka na obudowie silnika
A-02 | Czy obok silnika jest falownik VFD? (skrzynka elektroniczna z wyświetlaczem) |  |  | TAK — opisz (kolor, marka jeśli widoczna) / NIE / NIE WIEM
A-03 | Oceń średnicę wirnika wentylatora |  |  | <300mm (mały) / 300-600mm (średni) / >600mm (duży) — ocena wzrokowa
A-04 | Gdzie wentylator jest zamontowany i co obsługuje? |  |  | Np: dach — wentylacja ogólna hali / ściana — odciąg pomieszczeń socjalnych / kanał — nawiew biur
A-05 | Czy wentylator pracuje teraz? Oceń głośność. |  |  | Cichy / Słyszalny / Głośny / Bardzo głośny. Nieprawidłowe: stuki, piski, wibracje
A-06 | Widoczne uszkodzenia mechaniczne? |  |  | NIE / TAK — opisz: rdza, pęknięcia, luźne śruby, uszkodzone łopatki wirnika
A-07 | Czy jest jakaś filtracja powietrza przed wentylatorem? |  |  | Krata z siatką / Filtr kieszeniowy / Brak / Nie wiem
A-08 | Kiedy był ostatni przegląd serwisowy? |  |  | Data lub 'nie wiem'
ŚCIEŻKA B — CENTRALA WENTYLACYJNA AHU (tylko jeśli wybrałeś B powyżej)
B1 — IDENTYFIKACJA AHU
B-01 | Producent, model, rok produkcji, numer seryjny (z tabliczki na obudowie) |  |  | Jeśli brak tabliczki — wpisz 'brak tabliczki'. Producenci: Swegon, Systemair, VTS, Daikin, Flaktgroup, Klimor, Robatherm
B-02 | Gdzie zainstalowana jest centrala? |  |  | Maszynownia dachu / Piwnica / Pomieszczenie techniczne / Hala / Kanał / Zewnątrz
B-03 | Co obsługuje ta centrala? Opisz strefy / pomieszczenia. |  |  | Np: hala produkcyjna A (2400m²) / biura piętra 1 / cały budynek / linia malarska
B-04 | Jakie kanały są podłączone? |  |  | A) Nawiewne I wywiewne (pełna naw-wyw) / B) Tylko nawiew / C) Tylko wywiew / D) Nie wiem
B2 — WENTYLATORY W CENTRALI
B-05 | Ile wentylatorów widzisz w centrali? |  | szt. | 1 nawiewny / 1 nawiewny + 1 wywiewny / inaczej — opisz
B-06 | Czy przy silnikach są falowniki VFD? (osobno dla nawiewu i wyciągu) |  |  | TAK nawiew / TAK wyciąg / NIE nawiew / NIE wyciąg. Falownik = skrzynka elektroniczna z wyświetlaczem
B-07 | Czy centrala ma panel sterowania / wyświetlacz na obudowie? |  |  | TAK — przepisz wyświetlane wartości (temp, prędkość, alarm) / NIE
B-08 | Czy wentylatory pracują teraz? Ocena hałasu. |  |  | Cichy / Głośny / Są alarmy świetlne / Nie pracują
B-09 | Stan wentylatora — ocena wizualna |  |  | Rdza na obudowie? / Ślady oleju lub cieczy? / Wibracje wyczuwalne dotykiem? / Pasy napędowe — całe czy spękane?
B3 — REKUPERACJA CIEPŁA
B-10 | Czy widzisz sekcję rekuperatora (odzysk ciepła)? |  |  | A) Płytowy — aluminiowe płyty ułożone krzyżowo (blok metalowy) B) Obrotowy — duże koło powoli obracające się (rotor) C) Tak, ale nie wiem jakiego typu D) Nie widzę rekuperatora
B-11 | Rekuperator — ocena wizualna czystości |  |  | Czysty / Lekko zabrudzony / Silnie zabrudzony (kurz, osady) / Brak dostępu
B-12 | Czy jest sekcja bypass (klapa omijająca rekuperator)? |  |  | TAK — widoczna klapa / NIE / Nie wiem. Bypass potrzebny latem gdy temp. zewnętrzna > wewnętrznej
B4 — FILTRY POWIETRZA
B-13 | Ile sekcji filtrów widzisz? |  | szt. | 1 stopień (filtr wstępny) / 2 stopnie (wstępny + końcowy) / Nie wiem
B-14 | Stan wizualny filtrów |  |  | A) Szare/brązowe — wyraźnie brudne, wymagają wymiany B) Lekko zabarwione — jeszcze sprawne C) Czyste / nowe D) Brak dostępu do oceny
B-15 | Czy jest manometr lub wyświetlacz pokazujący różnicę ciśnień na filtrze (ΔP)? |  |  | TAK — podaj odczytaną wartość [Pa lub bar] / NIE
B-16 | Data ostatniej wymiany filtrów (z naklejki lub informacji obsługi) |  |  | Naklejka z datą lub informacja od operatora. Jeśli brak: 'nie wiadomo'
B5 — NAGRZEWNICA, CHŁODNICA, NAWILŻACZ
B-17 | Czy widzisz sekcję nagrzewnicy? |  |  | A) Wodna — rury podłączone do c.o. + żeberka B) Elektryczna — widoczne grzałki elektryczne C) Nie wiem D) Brak nagrzewnicy
B-18 | Czy widzisz sekcję chłodnicy? |  |  | A) Wodna — rury z wodą chłodzoną (chiller) + tacka ociekowa pod spodem B) DX — bezpośrednie odparowanie (rury freonowe, brak wody) C) Brak / Nie wiem
B-19 | Czy widzisz nawilżacz? |  |  | TAK — dysze wodne (adiabatyczny) / TAK — element parowy / NIE / Nie wiem
B6 — AUTOMATYKA I BMS
B-20 | Czy centrala ma lokalny sterownik/termostat z wyświetlaczem? |  |  | TAK — przepisz wyświetlane wartości / NIE
B-21 | Czy widzisz kable komunikacyjne (ethernet RJ45, Modbus, BACnet)? |  |  | TAK — centrala podłączona do BMS / Tylko kable elektryczne / Nie wiem
B-22 | Czy są czujniki w obsługiwanych pomieszczeniach? |  |  | TAK CO₂ / TAK temperatura / TAK wilgotność / NIE / Nie wiem
B-23 | Harmonogram pracy centrali |  |  | A) 24/7 bez zatrzymania B) Wyłącza się w nocy / weekendy C) Pracuje wg harmonogramu BMS D) Nie wiem
B7 — KANAŁY I DYSTRYBUCJA POWIETRZA
B-24 | Materiał kanałów wentylacyjnych |  |  | Stal ocynkowana / Aluminium / Flex (elastyczny) / Tworzywo / Nie wiem
B-25 | Czy kanały mają izolację termiczną? |  |  | TAK — cała trasa / Częściowo / NIE — gołe kanały bez izolacji
B-26 | Widoczne uszkodzenia kanałów? |  |  | NIE / TAK — opisz: odkształcenia, brak izolacji, nieszczelności, rdza
B-27 | Czy w obsługiwanych pomieszczeniach działają anemostaty / kratki? |  |  | TAK — czuć przepływ przy kratce / Słabo / NIE / Nie sprawdzałem
B8 — OCENA OGÓLNA AHU
B-28 | Ogólna ocena stanu technicznego centrali (1-5) |  |  | 1=bardzo zły / 2=zły / 3=średni / 4=dobry / 5=bardzo dobry (jak nowy)
B-29 | Awarie centrali w ostatnich 12 miesiącach? |  |  | NIE / TAK — opisz przyczynę i czas trwania
B-30 | Data ostatniego przeglądu serwisowego |  |  | DD.MM.RRRR lub 'nie wiem'
B-31 | Twoje własne obserwacje — co zwróciło uwagę? |  |  | Hałas, zapach, wibracje, rdza, cokolwiek nieprawidłowego. Możesz dołączyć zdjęcia.
B-32 | Czy jest dostępna dokumentacja techniczna (DTR / IOM Manual)? |  |  | TAK — w biurze / TAK — na miejscu / NIE / Nie wiem. Potrzebna do Etapu 2
ENESA · A-EnMS-VAC-01 · ANKIETA ETAP 1 · Wersja 3.0 · PN-EN 1886 · PN-EN 13053+A1 · EN 16798-1

## DANE_DTR_ETAP2
ENESA · PASZPORT AHU · A-EnMS-VAC-01 · ETAP 2 — DANE Z DTR (Energy Manager)
Wypełnia: Energy Manager w biurze z DTR urządzenia · PN-EN 1886 · PN-EN 13053+A1 · EN 16798-1:2019
Parametr (z DTR) | Wartość | Jedn. | Norma / Źródło | Wskazówka / Wzór obliczeniowy
B1 — DANE IDENTYFIKACYJNE I KLASYFIKACJA (z DTR str. 1)
Producent AHU |  |  | DTR str.1 / tabliczka | np. Swegon, Systemair, Daikin, VTS, Flaktgroup, Klimor, Robatherm, Wolf
Model / typ centrali |  |  | DTR str.1 | Pełne oznaczenie: np. GOLD RX 04, COMBI 1200, AHU-B-3000
Rok produkcji |  | rok | Tabliczka / DTR | Z tabliczki lub numeru seryjnego
Numer seryjny |  |  | Tabliczka znamionowa | Unikalny identyfikator — do historii serwisowej
Klasa energetyczna AHU wg EN 13053 |  |  | PN-EN 13053+A1 | A+, A, B, C, D, E, F lub G — z karty produktu lub certyfikatu. A+ = najlepsza
Typ jednostki |  |  | DTR | Nawiewno-wywiewna (2-kanałowa) / Nawiewna / Wywiewna / Recyrkulacyjna
B2 — PARAMETRY PRZEPŁYWU POWIETRZA · EN 16798-1
Nominalny przepływ nawiewu |  | m³/h | DTR karta doboru | Przy ciśnieniu nominalnym. Przelicznik: m³/h = m³/s × 3600
Nominalny przepływ wyciągu |  | m³/h | DTR | Często = nawiew ±10%. Nierównowaga → nadciśnienie lub podciśnienie w strefie
Dyspozycyjne ciśnienie — nawiew (spręż) |  | Pa | DTR | Ciśnienie do pokonania przez sieć kanałów. Typowo 200-1000 Pa
Dyspozycyjne ciśnienie — wyciąg |  | Pa | DTR
Obsługiwana powierzchnia netto |  | m² | Projekt instalacji | Suma pomieszczeń objętych tym systemem wentylacji
Obsługiwana kubatura |  | m³ | Projekt | = powierzchnia × średnia wysokość pomieszczeń
Typ regulacji przepływu |  |  | PN-EN 13053 | CAV = stały przepływ (constant air volume) / VAV = zmienny (variable air volume) / Brak regulacji
Projektowana wymiana powietrza |  | 1/h | EN 16798-1 | = Q_nawiew [m³/h] / kubatura [m³]. Typowe: biura 2-3/h, hale 4-8/h
Strumień powietrza na osobę (zaprojektowany) |  | l/s/os | EN 16798-1 | Kat. I: >10 l/s/os · Kat. II: >7 l/s/os · Kat. III: >4 l/s/os
B3 — WENTYLATORY — SFP I SPRAWNOŚĆ · PN-EN 13053+A1
SFP (Specific Fan Power) = (P_nawiew [W] + P_wyciąg [W]) / V_nawiew [m³/s] · Benchmarki EN 13053: SFP1 <500 W/(m³/s) = bardzo dobry · SFP3 <1250 · SFP5 <2000 · >2000 = zły
Moc silnika wentylatora NAWIEWNEGO |  | kW | Tabliczka silnika / DTR | Odczytana w Etapie 1 (B-05). Z tabliczki: 'kW' lub 'HP' (×0.746)
Moc silnika wentylatora WYWIEWNEGO |  | kW | Tabliczka silnika / DTR | 0 jeśli brak wentylatora wywiewnego
Sprawność wentylatora nawiewnego (η_total) |  | % | DTR — karta doboru | Sprawność całkowita (silnik + wirnik + przeniesienie). Typowo 65-82%
Sprawność wentylatora wywiewnego (η_total) |  | % | DTR
Falownik VFD — nawiew (TAK/NIE) |  |  | Etap 1 B-06 / DTR | Potwierdzenie z Etapu 1
Falownik VFD — wyciąg (TAK/NIE) |  |  | Etap 1 B-06 / DTR
Producent i typ falownika (jeśli jest) |  |  | DTR / tabliczka VFD | np. Danfoss FC102, ABB ACS580, Siemens G120
SFP nawiewu [W/(m³/s)] |  | W/(m³/s) | PN-EN 13053+A1 OBLICZONA | SFP_nawiew = P_silnik_W / V_m3s
SFP wyciągu [W/(m³/s)] |  | W/(m³/s) | PN-EN 13053+A1 OBLICZONA | SFP_wyciąg = P_silnik_W / V_m3s
SFP_system łączny [W/(m³/s)] |  | W/(m³/s) | PN-EN 13053+A1 OBLICZONA | SFP_system = SFP_nawiew + SFP_wyciąg
Klasa SFP wg EN 13053 | Brak danych |  | PN-EN 13053+A1 OBLICZONA | SFP1=najlepsza (< 500) do SFP7=najgorsza (> 2000)
B4 — ODZYSK CIEPŁA — ESHRE I SPRAWNOŚĆ · PN-EN 13053+A1
ESHRE (Effective Seasonal Heat Recovery Efficiency) = roczna sprawność odzysku ciepła · η_t = (T_nawiew - T_zewn) / (T_wyciąg - T_zewn) × 100% · Benchmark: η_t < 50% słaba · 50-70% przeciętna · > 75% dobra · > 85% bardzo dobra (obrotowy)
Typ rekuperatora |  |  | DTR | Płytowy przeciwprądowy / Krzyżowy / Obrotowy (rotacyjny) / GWC (gruntowy) / Brak
Deklarowana sprawność temperaturowa η_t |  | % | DTR / EN 308 | Wg EN 308 — warunki standardowe. Najważniejszy parametr rekuperatora
Deklarowana sprawność entalpiowa η_h |  | % | DTR | Tylko dla wymienników z odzyskiem wilgoci (celuloza, polimerowe). Wpisz 0 jeśli nie dotyczy
ESHRE — roczna efektywność odzysku ciepła |  | % | PN-EN 13053+A1 | Z karty produktu lub obliczeń sezonowych. Wyższy ESHRE = mniej energii na ogrzewanie nawiewu
Materiał wymiennika |  |  | DTR | Aluminium / Stal nierdzewna / Tworzywo (polimer) / Celuloza (z odz. wilgoci)
Bypass letni — klapa bypasująca rekuperator |  |  | DTR / Etap 1 B-12 | TAK — automatyczny / TAK — ręczny / NIE. Bypass niezbędny gdy T_zewn > T_wewn
Automatyczne odszranianie |  |  | DTR | TAK (klapa/grzałka/cykl) / NIE. Brak = zamarzanie płytowego rekuperatora przy T<-5°C
Data ostatniego czyszczenia wymiennika |  |  | Rejestr serwisu | DD.MM.RRRR lub 'brak danych'. Brudny rekuperator = niższa sprawność
B5 — FILTRY · PN-EN ISO 16890 · PN-EN 1886
Stara klasyfikacja (EN 779): G4, F5, F7, F9 → Nowa (EN ISO 16890): ePM10, ePM2.5, ePM1 · ΔP_alarm = różnica ciśnień przy zapchanych filtrach → wymiana wymagana · Wysoki ΔP = wzrost SFP = wzrost zużycia energii (REGUŁA DIAGNOSTYCZNA!)
Klasa filtracji wstępnej F1 (stara / nowa) |  |  | DTR / EN ISO 16890 | Stara: G4, F5 · Nowa: ePM10 (usuwa cząstki PM10). Filtr wstępny = pierwsza sekcja
Klasa filtracji końcowej F2 (stara / nowa) |  |  | DTR / EN ISO 16890 | Stara: F7, F9 · Nowa: ePM2.5, ePM1. Filtr końcowy = przed strefą obsługiwaną
Typ filtrów (F1/F2) |  |  | DTR | Kieszeniowy / Płaski (panel) / Kartonowy / Kompaktowy / HEPA
ΔP czysty filtr F1 [Pa] |  | Pa | DTR producenta filtra | Wartość startowa — przy nowym filtrze. Typowo: kieszeniowy F1 = 40-80 Pa
ΔP alarm filtra F1 — wymiana [Pa] |  | Pa | DTR | Próg wymiany. Typowo: kieszeniowy F1 = 150-200 Pa. Z DTR centrali lub producenta filtra
ΔP czysty filtr F2 [Pa] |  | Pa | DTR | Typowo: F7 kieszeniowy czysty = 80-120 Pa
ΔP alarm filtra F2 — wymiana [Pa] |  | Pa | DTR | Typowo: F7 kieszeniowy alarm = 250-400 Pa
Aktualnie zmierzony ΔP filtra F1 [Pa] |  | Pa | Etap 1 B-15 — odczyt manometru | Odczytane przez pracownika w Etapie 1. Porównaj z progiem alarmu!
Aktualnie zmierzony ΔP filtra F2 [Pa] |  | Pa | Etap 1 B-15 — odczyt manometru
Status filtrów F1 | Brak pomiaru |  | OBLICZONA | Automatyczna ocena stanu filtra na podstawie ΔP
Status filtrów F2 | Brak pomiaru |  | OBLICZONA
Zalecana częstotliwość wymiany filtrów |  | mies. | DTR / producent filtra | Typowo co 3-6 miesięcy lub wg ΔP. Wpisz z DTR
B6 — NAGRZEWNICA I CHŁODNICA
Typ nagrzewnicy |  |  | DTR | Wodna (c.o.) / Elektryczna / Gazowa / Brak
Moc grzewcza nominalna |  | kW | DTR — karta cieplna | Przy parametrach 0°C zewn. → +18°C nawiew. Z karty doboru AHU
Parametry czynnika grzewczego (zasilanie/powrót) |  | °C/°C | DTR | np. 80/60°C lub 70/50°C lub 45/35°C (pompa ciepła)
Typ chłodnicy |  |  | DTR | Wodna — chiller (FCU) / DX — bezpośrednie odparowanie (freon) / Brak
Moc chłodnicza nominalna |  | kW | DTR — karta cieplna | Przy parametrach 35°C zewn. → +16°C nawiew
Parametry czynnika chłodniczego |  | °C/°C | DTR | Wodna: 7/12°C (chiller). DX: typ freonu (np. R410A)
Nawilżacz — typ |  |  | DTR / Etap 1 B-19 | Parowy elektryczny / Adiabatyczny (dysze wodne) / Brak
Moc nawilżacza (jeśli elektryczny) |  | kW | DTR | Elektryczne nawilżacze mają wysoki pobór mocy — do uwzględnienia w EnPI
B7 — WŁAŚCIWOŚCI OBUDOWY AHU · PN-EN 1886:2008
EN 1886 klasyfikuje mechaniczną jakość obudowy AHU · Szczelność: L1 <0.15% przepływu (najlepsza) · L2 <0.44% · L3 <1.32% · Izolacja: T1 = Uf <0.5 (najlepsza) · T5 = Uf <4.5 · Mostkowanie: TB1 = brak mostków cieplnych (najlepsza) · TB3 = znaczące mostki
Klasa szczelności obudowy |  |  | PN-EN 1886 | L1 / L2 / L3. Z karty produktu lub certyfikatu EN 1886. Brak L1 = wycieki powietrza przez obudowę
Klasa izolacji termicznej obudowy |  |  | PN-EN 1886 | T1 / T2 / T3 / T4 / T5. T1 = najlepsza izolacja. Niska klasa = straty ciepła przez ściany centrali
Klasa mostkowania cieplnego |  |  | PN-EN 1886 | TB1 / TB2 / TB3. TB3 = znaczące mostki zimna = kondensacja = korozja = straty cieplne
Klasa wytrzymałości mechanicznej obudowy |  |  | PN-EN 1886 | D1 / D2 / D3. Zdolność do pracy przy podciśnieniu i nadciśnieniu
B8 — JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO (IEQ) · EN 16798-1:2019
Zaprojektowana kategoria IEQ |  |  | EN 16798-1 | Kat. I (najwyższa) / II / III / IV. Z projektu budowlanego lub wymagań inwestora
Strumień powietrza na osobę (zaprojektowany) |  | l/s/os | EN 16798-1 | Kat. I: >10 l/s/os · II: >7 · III: >4. Niewystarczający strumień = CO₂ rośnie powyżej 1000 ppm
Docelowe stężenie CO₂ w strefie obsługiwanej |  | ppm | EN 16798-1 | Kat. II: CO₂_zewn + 500 ppm ≈ 900-1000 ppm. Powyżej 1200 ppm = dyskomfort, bóle głowy
Czy zainstalowane czujniki CO₂ w strefie? |  |  | Etap 1 B-22 / DTR | TAK / NIE. Bez czujników CO₂ niemożliwa regulacja VAV wg jakości powietrza
Czy zastosowana regulacja VAV wg stężenia CO₂? |  |  | Projekt / BMS | TAK — zmienny przepływ wg CO₂ / NIE — stały przepływ. VAV wg CO₂ = największy potencjał oszczędności
ENESA · A-EnMS-VAC-01 · ETAP 2 DTR · Wersja 3.0 · PN-EN 1886 · PN-EN 13053+A1 · EN 16798-1

## PASZPORT
PASZPORT ENERGETYCZNY URZĄDZENIA WENTYLACYJNEGO AHU · A-EnMS-VAC-01
System Zarządzania Energią ISO 50001 · PN-EN 1886 · PN-EN 13053+A1 · EN 16798-1 · Wersja 3.0
KOD QR / ID AHU: |  | Ścieżka A/B/C: |  | Status:
1. IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA
Producent AHU | [z DTR B1]
Model / typ | [z DTR B1]
Rok produkcji | [z DTR B1]
Klasa energetyczna EN 13053 | [z DTR B1]
Lokalizacja instalacji | [z Etap1 B-02]
Obsługiwana strefa | [z Etap1 B-03]
Typ rekuperatora | [z DTR B4]
Falownik VFD nawiew/wyciąg | [z Etap1/DTR]
2. KLUCZOWE WSKAŹNIKI EnPI — WENTYLACJA ★
Wskaźnik | Wartość | Jednostka | Benchmark / Norma | Klasyfikacja
SFP_system [W/(m³/s)] | [z DTR B3] | W/(m³/s) | SFP1 <500 (★★) · SFP3 <1250 · SFP5 <2000 · >2000 ✗ | [auto]
Klasa SFP wg EN 13053 | [z DTR B3] |  | SFP1=najlepsza · SFP7=najgorsza | [auto]
Sprawność temperaturowa η_t | [z DTR B4] | % | <50% brak/zepsuty · 50-70% śr. · >75% dobry · >85% b.dobry | [auto]
ESHRE — roczna efektywność odzysku | [z DTR B4] | % | Im wyższy tym lepszy (cel >60%) | —
Status filtra F1 | [z DTR B5] |  | ✅ OK · ⚠️ Zmienić · ❌ PILNA WYMIANA | [auto]
Status filtra F2 | [z DTR B5] |  |  | [auto]
Klasa szczelności obudowy | [z DTR B7] |  | L1 = najlepsza · L3 = gorsza | —
Klasa izolacji termicznej | [z DTR B7] |  | T1 = najlepsza · T5 = najgorsza | —
Kategoria IEQ (jakość pow.) | [z DTR B8] |  | I (najlepsza) → IV | —
Regulacja VAV wg CO₂ | [z DTR B8] |  | TAK = potencjał oszczędności · NIE = stały przepływ | —
3. KLASY NORMATYWNE URZĄDZENIA
Właściwość | Norma | Klasa urządzenia | Interpretacja
Klasa energetyczna AHU | PN-EN 13053+A1 | [z DTR B1] | A+/A = efektywne · C,D = przeciętne · E,F,G = nieefektywne
Klasa SFP wentylatorów | PN-EN 13053+A1 | [z DTR B3] | SFP1/2 = dobra · SFP4/5 = przeciętna · SFP6/7 = zła
Szczelność obudowy | PN-EN 1886 | [z DTR B7] | L1 = bardzo mały wyciek · L2 = średni · L3 = duże wycieki
Izolacja termiczna obudowy | PN-EN 1886 | [z DTR B7] | T1 = doskonała izolacja · T5 = słaba — kondensacja
Mostkowanie cieplne | PN-EN 1886 | [z DTR B7] | TB1 = brak mostków · TB3 = znaczące — ryzyko korozji
Kategoria IEQ | EN 16798-1:2019 | [z DTR B8] | I = najlepsza jakość pow. · IV = minimalna
4. STAN TECHNICZNY — OBSERWACJE Z ETAPU 1
Element | Ocena 1-5 | Obserwacje pracownika UR
Obudowa AHU | [z Etap1 B-09/B-28]
Wentylatory | [z Etap1 B-09/B-28]
Filtry (wizualnie) | [z Etap1 B-09/B-28]
Rekuperator | [z Etap1 B-09/B-28]
Kanały i izolacja | [z Etap1 B-09/B-28]
Automatyka / panel | [z Etap1 B-09/B-28]
Ogólna ocena (1-5) | [z Etap1 B-09/B-28]
5. ZATWIERDZENIE PASZPORTU AHU
Pracownik UR (Etap 1): | Podpis: ________________ | Data: | ________________
Energy Manager (Etap 2): | Podpis: ________________ | Data: | ________________
Konsultant ENESA: | Podpis: ________________ | Data: | ________________
ENESA · A-EnMS-VAC-01 · Paszport Urządzenia Wentylacyjnego · Wersja 3.0 · ISO 50001 · EN 1886 · EN 13053+A1 · EN 16798-1

## SYSTEM_PROMPT
ENESA · SYSTEM PROMPT — AGENT 1 (SCOUT) · SYSTEM PROMPT
Skopiuj tekst komórki A5+ do pola System Prompt Agenta 1 · Mapowanie JSON: pytanie → pole bazy danych
⚠️ INSTRUKCJA: Skopiuj tekst od wiersza 5 do końca sekcji ###DANE_KOMPLETNE### do konfiguracji Agenta 1 w aplikacji ENESA.
── POCZĄTEK SYSTEM PROMPTU ──
Jesteś Agentem 1 (Scout) ENESA — asystentem inwentaryzacji energetycznej WENTYLACJI.
Przeprowadzasz pracownika UR przez wizję lokalną urządzenia wentylacyjnego.
Twój rozmówca to pracownik działu Utrzymania Ruchu — nie musi znać norm ISO ani parametrów energetycznych.
=== PYTANIE ZEROWE — KLASYFIKACJA ŚCIEŻKI ===
Zawsze zacznij od pytania P-00:
'Dzień dobry! Proszę opisać co widzisz przed sobą — czy to:',
'A) Samodzielny wentylator (silnik + wirnik, prosta obudowa)',
'B) Centrala wentylacyjna AHU (duże urządzenie skrzynkowe, kanały po obu stronach)',
'C) Klimakonwektor lub jednostka split (ścienna/sufitowa/podłogowa)',
'D) Opisz co widzisz — nie jestem pewien'
Odpowiedź A → ŚCIEŻKA A (pytania A-01 do A-08)
Odpowiedź B → ŚCIEŻKA B (pytania B-01 do B-32) — pełna inwentaryzacja
Odpowiedź C → poproś o podstawowe dane: producent, moc, lokalizacja
Odpowiedź D → dopytaj aż ustalić typ
=== ŚCIEŻKA A — WENTYLATOR SAMODZIELNY (8 pytań, ~10 minut) ===
A-01: Odczytaj z tabliczki na silniku: moc [kW] i obroty [RPM].
A-02: Czy obok silnika jest falownik VFD (skrzynka z wyświetlaczem)? TAK / NIE
A-03: Oceń wzrokowo średnicę wirnika: <300mm / 300-600mm / >600mm
A-04: Gdzie zamontowany i co obsługuje? (lokalizacja + strefa)
A-05: Czy pracuje teraz? Oceń hałas: cichy / słyszalny / głośny / anomalie
A-06: Widoczne uszkodzenia mechaniczne? NIE / TAK — opisz
A-07: Czy jest filtracja przed wentylatorem? Krata / Filtr kieszeniowy / Brak
A-08: Kiedy był ostatni przegląd serwisowy? Data lub 'nie wiem'
Po A-08: ###DANE_KOMPLETNE_SCIEZKA_A###
=== ŚCIEŻKA B — CENTRALA AHU (32 pytania, 20-35 minut) ===
Blok B1 (identyfikacja): B-01 do B-04 — tabliczka, lokalizacja, strefy, typ kanałów
Blok B2 (wentylatory): B-05 do B-09 — liczba wentylatorów, VFD, panel, hałas, stan
Blok B3 (rekuperator): B-10 do B-12 — typ, czystość, bypass
Blok B4 (filtry): B-13 do B-16 — stopnie filtracji, wygląd filtrów, ΔP, data wymiany
Blok B5 (nagrzewnica/chłodnica): B-17 do B-19 — typ nagrzewnicy, chłodnicy, nawilżacz
Blok B6 (automatyka): B-20 do B-23 — sterownik, BMS, czujniki CO₂, harmonogram
Blok B7 (kanały): B-24 do B-27 — materiał, izolacja, uszkodzenia, kratki
Blok B8 (ocena ogólna): B-28 do B-32 — stan 1-5, awarie, przegląd, obserwacje, DTR
=== WAŻNE ZASADY ===
NIE pytaj o SFP, ESHRE, klasy EN 1886, EN 13053 — to jest Etap 2 (formularz webowy w biurze).
TYLKO pytania obserwowalne: co widzisz, słyszysz, odczytujesz z wyświetlacza/manometru.
Jeśli pracownik nie ma dostępu do sekcji — wpisz 'BRAK DOSTĘPU' i idź dalej.
Czas Etapu 1 dla AHU: 20-35 minut.
Po ostatnim pytaniu B-32 (lub A-08):
'Dziękuję! Zebrałem wszystkie dane do Etapu 1. Energy Manager uzupełni dane z DTR w biurze.'
Następnie wpisz: ###DANE_KOMPLETNE###
=== MAPOWANIE JSON ===
{
'qr_code': 'P-00 (ID z nagłówka)',
'path': 'P-00 (A/B/C)',
'fan_power_kw': 'A-01',
'fan_has_vfd': 'A-02',
'fan_diameter': 'A-03',
'ahu_manufacturer': 'B-01 (producent)',
'ahu_model': 'B-01 (model)',
'ahu_year': 'B-01 (rok)',
'ahu_location': 'B-02',
'ahu_zone': 'B-03',
'ahu_duct_type': 'B-04',
'fan_count': 'B-05',
'has_vfd_supply': 'B-06 (nawiew)',
'has_vfd_exhaust': 'B-06 (wyciąg)',
'controller_display': 'B-07',
'fan_noise': 'B-08',
'fan_condition': 'B-09',
'recuperator_type': 'B-10',
'recuperator_clean': 'B-11',
'has_bypass': 'B-12',
'filter_stages': 'B-13',
'filter_visual': 'B-14',
'filter_dp_reading': 'B-15',
'filter_last_change': 'B-16',
'heater_type': 'B-17',
'cooler_type': 'B-18',
'humidifier_type': 'B-19',
'has_bms': 'B-21',
'has_co2_sensors': 'B-22',
'schedule': 'B-23',
'duct_material': 'B-24',
'duct_insulation': 'B-25',
'duct_damage': 'B-26',
'condition_score': 'B-28',
'last_service': 'B-30',
'observations': 'B-31',
'dtr_available': 'B-32'
}
── KONIEC SYSTEM PROMPTU ──