## ANKIETA_ETAP1
ENESA · PASZPORT SYSTEMU SPRĘŻONEGO POWIETRZA CA · A-EnMS-CA-SYS-01 · ANKIETA ETAP 1
Wypełnia: Energy Manager lub Konsultant ENESA · Pola ŻÓŁTE = wpisz · Wizja lokalna sprężarkowni i sieci CA
ID SYSTEMU / ZAKŁAD: |  | Data przeglądu: |  | Konsultant ENESA:
Nr | Pytanie / Obserwacja | Odpowiedź (wpisz) | Jedn. | Wskazówka
BLOK A — TOPOGRAFIA I INFRASTRUKTURA SPRĘŻARKOWNI
A-01 | Czy wszystkie sprężarki są w jednej sprężarkowni? |  |  | TAK / NIE — jeśli nie: podaj lokalizacje i numery ID sprężarek
A-02 | Rok wykonania instalacji CA (sieci rurowej) |  | rok | Wiek instalacji → ocena ryzyka korozji, wycieków, strat ciśnienia
A-03 | Materiał rurociągów CA (główna sieć) |  |  | Stal galwanizowana / Stal czarna / Aluminium (Transair/Prevost) / Miedź / Tworzywo
A-04 | Czy istnieje aktualny schemat / P&ID instalacji CA? |  |  | TAK — gdzie przechowywany / NIE. Schemat z zaznaczonymi średnicami, odcinkami, punktami pomiarowymi
A-05 | Czystość pomieszczenia sprężarkowni |  |  | Czyste / Dostateczne / Zanieczyszczone (pył, tłuszcz) → wpływ na żywotność sprężarki i filtrów
A-06 | Czy jest swobodny dopływ świeżego powietrza do sprężarkowni? |  |  | TAK / NIE. Brak wentylacji = wzrost temperatury → spadek wydajności ~1%/°C powyżej normy
A-07 | Temperatura w sprężarkowni latem [°C] |  | °C | Odczyt z termometru lub ocena. Norma: maks. 40°C. Każde +10°C powyżej 25°C = -3% wydajności
A-08 | Czy czerpnia powietrza pobiera powietrze z zewnątrz budynku? |  |  | TAK (z zewnątrz — optymalne) / NIE (z wnętrza hali — ciepłe powietrze = gorsza sprawność)
A-09 | Temperatura powietrza na wlocie do sprężarki (w sprężarkowni) [°C] |  | °C | Im zimniejsze powietrze na wlocie, tym wyższa wydajność. Różnica 10°C = ok. 3% wydajności
A-10 | Czy jest system odzysku ciepła ze sprężarki / sprężarkowni? |  |  | TAK — kanały do hali lub wymiennik woda / NIE — ciepło wyrzucane na zewnątrz
BLOK B — ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE (akumulatory)
B-01 | Pojemność zbiornika głównego (bufora) [litry] |  | l | Z tabliczki na zbiorniku. Reguła optymalna: 6-10× wydajność systemu [Nm³/min] × 1000
B-02 | Rok produkcji zbiornika głównego |  | rok | Z tabliczki zbiornika lub dokumentacji UDT
B-03 | Numer UDT zbiornika głównego |  |  | Z tabliczki lub protokołu UDT — np. UDT-12345/2018
B-04 | Data ostatniego przeglądu UDT zbiornika głównego |  |  | DD.MM.RRRR — z naklejki UDT lub protokołu. Przegląd wewnętrzny co 2 lata, zewnętrzny co 4 lata
B-05 | Czy są zbiorniki lokalne przy wydziałach? |  |  | TAK — ile i gdzie / NIE. Zbiorniki lokalne buforują szczyty zapotrzebowania
B-06 | Łączna pojemność zbiorników w systemie [litry] |  | l | Suma: zbiornik główny + wszystkie lokalne
B-07 | Czy zainstalowany zawór bezpieczeństwa (PSV) na zbiorniku? |  |  | TAK / NIE. Wymagany przepisami UDT — brak = niezgodność prawna
B-08 | Czy zainstalowany automatyczny odwadniacz na zbiorniku? |  |  | TAK — typ (elektroniczny / timer / pływakowy) / NIE. Brak = woda w instalacji = korozja
BLOK C — STEROWANIE SYSTEMEM CA ★ KLUCZOWE DLA EFEKTYWNOŚCI
C-01 | Czy system ma sterownik nadrzędny (sekwencer / master controller)? |  |  | TAK — marka i model / NIE. BRAK = sprężarki pracują niezależnie → duże straty energii przy > 2 sprężarkach
C-02 | Producent i model sterownika nadrzędnego |  |  | np. Atlas Copco ES, Kaeser Sigma Air Manager, Compair Delcos, Gardner Denver iMASC
C-03 | Ciśnienie robocze — nastawa GÓRNA (pressure band HIGH) [bar(g)] |  | bar | Odczyt z panelu sterownika nadrzędnego lub sterownika sprężarki
C-04 | Ciśnienie robocze — nastawa DOLNA (pressure band LOW) [bar(g)] |  | bar | Odczyt z panelu sterownika
C-05 | Czy możliwe harmonogramowe zmiany ciśnienia (np. niższe w nocy)? |  |  | TAK / NIE. Niższe ciśnienie poza produkcją = bezpośrednia oszczędność energii
C-06 | Nastawa ciśnienia poza produkcją (noc / weekend) [bar(g)] |  | bar | Jeśli jest: wartość. Jeśli brak — wpisz 'brak harmonogramu'
C-07 | Tryb sterowania sprężarek |  |  | Lokalne (indywidualne nastawy) / Zdalne od sterownika nadrzędnego / BMS / SCADA
C-08 | Kolejność pracy sprężarek (sekwencja) |  |  | Manualna (operator decyduje) / Automatyczna rotacja (równomierne zużycie maszyn)
BLOK D — POMIARY I MONITORING
D-01 | Czy jest zainstalowany przepływomierz CA na wyjściu sprężarkowni? |  |  | TAK — typ (vortex / termiczny masowy / inne) / NIE. BEZ przepływomierza niemożliwy pomiar EnPI i wycieków — wymagany przez ISO 50001
D-02 | Czy jest zainstalowany analizator energii / licznik kWh przy sprężarkach? |  |  | TAK (ile szt.) / NIE. Licznik kWh = podstawa obliczenia E_roczna bez konieczności motogodzin
D-03 | Czy dane są logowane ciągle (BMS, SCADA, logger)? |  |  | TAK — platforma / NIE. ISO 11011 rekomenduje min. 14 dni ciągłych danych dla audytu CA
D-04 | Ciśnienie na wyjściu sprężarkowni (za zbiornikiem głównym) [bar(g)] |  | bar | Odczyt aktualny z manometru lub sterownika
D-05 | Ciśnienie u najdalszego odbiornika [bar(g)] |  | bar | Odczyt z manometru przy najdalszym lub najważniejszym odbiorniku CA. Jeśli nieznane — wpisz 'brak pomiaru'
D-06 | Czy jest monitoring punktu rosy (dew point sensor)? |  |  | TAK — wartość aktualnego dew point [°C] / NIE. Brak monitoringu = ryzyko niezauważonej awarii osuszacza
D-07 | Aktualny dew point (punkt rosy) [°C] |  | °C | Odczyt z czujnika dew point. Ziębniczy osuszacz: +3°C. Absorpcyjny: -40°C. Jeśli brak czujnika — 'brak pomiaru'
BLOK E — ODBIORNIKI I SIEĆ DYSTRYBUCJI ★ KLUCZOWE dla optymalizacji ciśnienia
E-01 | Jakie jest maksymalne wymagane ciśnienie u odbiorców? [bar(g)] |  | bar | Szukaj najbardziej wymagającego odbiorcy — najwyższe ciśnienie dyktuje nastawa całego systemu
E-02 | Czy są odbiorcy wymagający > 8 bar (wysokociśnieniowe)? |  |  | TAK — opisz jakie (np. prasy hydrauliczne, specjalne technologie) i ile szt. / NIE. Wysokociśnieniowi = kandydaci na lokalny booster
E-03 | Jaki % łącznego zużycia CA trafia do narzędzi pneumatycznych (4-6 bar)? |  |  | Szacunek: <20% / 20-50% / >50%. Odbiorniki 4-6 bar = potencjał redukcji ciśnienia systemowego
E-04 | Czy są aplikacje używające CA do odmuchów / czyszczenia pistoletami? |  |  | TAK — opisz gdzie i ile stanowisk / NIE. Odmuchy pistoletami = najdroższe użycie CA, 10× droższe od odkurzacza
E-05 | Czy są aplikacje używające CA do chłodzenia narzędzi lub maszyn? |  |  | TAK — opisz / NIE. Chłodzenie CA = 10× droższe niż chłodziwo / MQL
E-06 | Czy są sekcje sieci odcinane w nocy / weekendy? |  |  | TAK — które sekcje / NIE. Brak odcinania = wycieki pracują 24/7 bez produkcji
E-07 | Czy przeprowadzono kiedykolwiek audyt wycieków (detektor ultradźwiękowy)? |  |  | TAK — kiedy ostatnio (rok) / NIE. Brak audytu wycieków = nie wiadomo ile CA jest tracone
E-08 | Szacowany % wycieków (zużycie weekendowe vs produkcyjne) |  | % | Oblicz z danych sprężarek: Q_weekend / Q_produkcja × 100. Benchmark: <5% OK, >15% krytyczne
BLOK F — UZDATNIANIE POWIETRZA — SYSTEM
F-01 | Typ osuszacza w systemie |  |  | Ziębniczy (refrigerant dryer) / Absorpcyjny heatless / Absorpcyjny HOC (heat of compression) / HOT / Brak
F-02 | Docelowy punkt rosy systemu (wymagany przez procesy) [°C] |  | °C | Wymaganie technologiczne: ogólna produkcja: +3°C / precyzyjne narzędzia: -20°C / farmacja: -40°C
F-03 | Czy osuszacz heatless zużywa CA na regenerację złoża? |  |  | TAK — szacowany % (typowo 10-15%) / NIE (ziębniczy) / Nie wiem
F-04 | Klasa czystości powietrza wymagana przez procesy (ISO 8573-1) |  |  | Klasa 1-2 (precyzja, farmacja) / Klasa 3-4 (ogólne zastosowania) / Nieznana / Różne dla różnych sekcji
F-05 | Kiedy ostatnio wymieniono filtry liniowe w całym systemie? |  |  | Data lub 'nie wiem'. Zapchany filtr liniowy = lokalna strata 0.1-0.5 bar = wyższe koszty energii
ENESA sp. z o.o. · A-EnMS-CA-SYS-01 · ANKIETA ETAP 1 · Wersja 3.0

## DANE_DTR_ETAP2
ENESA · PASZPORT SYSTEMU CA · A-EnMS-CA-SYS-01 · ETAP 2 — OBLICZENIA I DANE SYSTEMOWE
Wypełnia: Energy Manager + Konsultant ENESA · Pola NIEBIESKIE = wpisz · Pola SZARE = formuły Excel
Parametr / Obliczenie | Wartość | Jedn. | Norma / Źródło | Komentarz / Wzór
SEKCJA 1 — ZESTAWIENIE SPRĘŻAREK SYSTEMU
Łączna moc nominalna wszystkich sprężarek [kW] |  | kW | Suma z paszportów urządzeń | Suma: P_nom_SPRZ-001 + P_nom_SPRZ-002 + ...
Łączna moc sprężarek z VSD (falownik) [kW] |  | kW | Paszporty urządzeń | Tylko sprężarki ze zmienną prędkością obrotową
Łączna nominalna wydajność systemu [Nm³/min] |  | Nm³/min | Suma z paszportów | Przy nominalnych ciśnieniach każdej sprężarki
Liczba sprężarek z VSD / liczba łącznie |  |  | Paszporty | np. 1/3 — 1 z VSD na 3 sprężarki łącznie
Czy jest sterownik nadrzędny (TAK/NIE) |  |  | Etap 1, C-01 | Wpływ na efektywność grupową — brak = kluczowa strata
SEKCJA 2 — DANE ENERGETYCZNE SYSTEMU (inputy)
E_roczna systemu CA — energia elektryczna [kWh/rok] |  | kWh/rok | Faktury / liczniki kWh | Suma zużycia wszystkich sprężarek z faktur lub liczników — 12 miesięcy
Q_roczna — produkcja sprężonego powietrza [Nm³/rok] |  | Nm³/rok | Przepływomierz / motogodziny | Jeśli brak przepływomierza: Q=Nm³/min × T_dociążenie × 60
Cena energii elektrycznej [zł/kWh] |  | zł/kWh | Faktura energii | Średnia cena wszystkich składników (energia+dystrybucja+opłaty)
T_total systemu (godziny pracy) [h/rok] |  | h/rok | Sterowniki sprężarek | Czas gdy przynajmniej jedna sprężarka pracuje
Q_weekend — zużycie weekendowe [Nm³/tydzień] |  | Nm³/tydz. | Przepływomierz / motogodziny w weekend | Miernik wycieków: produkcja 0, sprężarnia dostarcza tylko na wycieki+bazoweużycia
Q_produkcja_tydzień — zużycie w tygodniu produkcyjnym [Nm³/tydz.] |  | Nm³/tydz. | Przepływomierz / motogodziny | Średnie tygodniowe zużycie podczas normalnej produkcji
Wymagane ciśnienie max u odbiorców [bar(g)] |  | bar | Etap 1, E-01 | Ciśnienie wymagane przez najbardziej wymagającego odbiorcę
SEKCJA 3 — OBLICZENIA SYSTEMOWE (formuły Excel)
Koszt energii CA roczny [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA | = E_roczna × cena_el
EnPI systemu CA [kWh/Nm³] |  | kWh/Nm³ | OBLICZONA · ISO 11011 | = E_roczna / Q_roczna. Benchmark: <0.10 dobry, 0.10-0.15 przeciętny, >0.15 zły
% wycieków systemu CA |  | % | OBLICZONA | = Q_weekend / Q_produkcja_tydz. Benchmark: <5% OK, 5-15% poprawa, >15% krytyczne
Pasmo ciśnienia (pressure band) [bar] |  | bar | Etap 1, C-03 minus C-04 | Wpisz ręcznie lub oblicz z Etapu 1. Optimum: 0.5-0.8 bar
Nadmiar ciśnienia vs wymagania odbiorców [bar] |  | bar | OBLICZONA | = P_system - P_wymagane_max - 0.3 bar margines. Dodatnie = strata energii
Strata ciśnienia w sieci dp [bar] |  | bar | Etap 1, D-04 minus D-05 | Wpisz różnicę: P_sprężarkownia - P_najdalszy_odbiorca. Norma: <0.1 bar nowa inst.
Pojemność bufora vs optymum [% optymalnego] |  |  | Oblicz: pojemność_akt/(Q_sys×6×1000) | Reguła: bufor = 6-10× Q_sys [Nm³/min] × 1000. <60% = za mały bufor
Potencjał odzysku ciepła ze sprężarek [kW] |  | kW | SZACUNKOWA | =E_roczna/T_pracy × 0.8 sprawność cieplna. Do 80% energii el. można odzyskać jako ciepło
Wartość potencjalnego odzysku ciepła [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA | = moc_odzysku × T_pracy × sprawność × cena_el
SEKCJA 4 — WALIDACJA MODELU BOTTOM-UP (metodologia ENESA P-EnMS-02)
Wzór: E_model = Σ(P_nom_i × η_doc_i × T_doc_i) + Σ(P_nom_i × η_odciąż_i × T_odciąż_i) + Σ(P_nom_i × η_weekend_i × T_weekend_i) · Walidacja: ¦ΔE¦ = ¦E_model - E_licznik¦ / E_licznik × 100%. Cel: ≤ 5%
E_model — suma modelu bottom-up ze wszystkich sprężarek [kWh/rok] |  | kWh/rok | Suma z arkuszy paszportów sprężarek | Przepisz sumę E_roczna ze wszystkich paszportów A-EnMS-CA-01
E_licznik — zużycie z liczników / faktur [kWh/rok] |  | kWh/rok | Faktury za energię / liczniki kWh | Suma z faktur za 12 miesięcy lub odczyty liczników
Odchylenie walidacyjne ¦ΔE¦ [%] |  | % | OBLICZONA · P-EnMS-02 | odchylenie = ¦E_model - E_licznik¦ / E_licznik × 100%
Decyzja o modelu | Brak danych |  | OBLICZONA · P-EnMS-02 | Zatwierdzony gdy Δ ≤ 5%. Sprawdź: pominięte urządzenia, błędne motogodziny, błędny % odciążenia
ENESA · A-EnMS-CA-SYS-01 · ETAP 2 DTR · Wersja 3.0

## PASZPORT
PASZPORT SYSTEMU SPRĘŻONEGO POWIETRZA (CA) · A-EnMS-CA-SYS-01
System Zarządzania Energią ISO 50001 · ENESA sp. z o.o. · Wersja 3.0
ID SYSTEMU: |  | Data przeglądu: |  | Status paszportu:
1. IDENTYFIKACJA SYSTEMU
Zakład / Organizacja | [z nagłówka]
Lokalizacja sprężarkowni | [z Etap1 A-01]
Rok instalacji sieci CA | [z Etap1 A-02] | rok
Materiał sieci rurowej | [z Etap1 A-03]
Sterownik nadrzędny (TAK/NIE) | [z Etap1 C-01]
Liczba sprężarek w systemie | [z Etap1 B-04 / Rejestr] | szt.
2. KLUCZOWE WSKAŹNIKI EnPI SYSTEMU ★
Wskaźnik EnPI | Wartość | Jednostka | Benchmark | Klasyfikacja
EnPI systemu CA | [z DTR Sek.3] | kWh/Nm³ | <0.10 dobry · 0.10-0.15 śr. · >0.15 zły | [auto]
% wycieków systemu | [z DTR Sek.3] | % | <5% OK · 5-15% poprawa · >15% krytyczne | [auto]
Walidacja modelu bottom-up ¦ΔE¦ | [z DTR Sek.4] | % | ≤5% zatwierdzone · ≤10% warunkowo | [auto]
Koszt energii CA roczny | [z DTR Sek.3] | zł/rok | — | —
Potencjał odzysku ciepła | [z DTR Sek.3] | kW | — | —
Nadmiar ciśnienia vs wymagania | [z DTR Sek.3] | bar | 0 = optymalne · >0.5 = strata energii | [auto]
Strata ciśnienia w sieci dp | [z Etap1 D-04 - D-05] | bar | <0.1 nowa inst. · <0.3 akceptowalne · >0.3 problem | [auto]
Pasmo ciśnienia (pressure band) | [z Etap1 C-03 - C-04] | bar | 0.5-0.8 optimum · <0.3 zbyt wąskie | [auto]
3. ZESTAWIENIE SPRĘŻAREK — REJESTR
ID QR | Typ / Moc nom. | E roczna [MWh/rok] | EnPI [kWh/Nm³] | Kwalif. SEU
SPRZ-001 | [z paszportu]
SPRZ-002 | [z paszportu]
SPRZ-003 | [z paszportu]
SPRZ-004 | [z paszportu]
SPRZ-005 | [z paszportu]
SUMA SYSTEMU | [sumuj] | MWh/rok
4. OCENA INFRASTRUKTURY I COMPLIANCE
Zbiorniki UDT — status przeglądów | [z Etap1/DTR] |  | ✅ OK / ⚠️ Wymaga działania / ❌ Niezgodność
Schemat P&ID aktualny | [z Etap1/DTR] |  | ✅ OK / ⚠️ Wymaga działania / ❌ Niezgodność
Przepływomierz CA zainstalowany | [z Etap1/DTR] |  | ✅ OK / ⚠️ Wymaga działania / ❌ Niezgodność
Sterownik nadrzędny zainstalowany | [z Etap1/DTR] |  | ✅ OK / ⚠️ Wymaga działania / ❌ Niezgodność
Harmonogram przeglądów udokumentowany | [z Etap1/DTR] |  | ✅ OK / ⚠️ Wymaga działania / ❌ Niezgodność
Energy Baseline (EnB) ustanowiona | [z Etap1/DTR] |  | ✅ OK / ⚠️ Wymaga działania / ❌ Niezgodność
5. ZATWIERDZENIE PASZPORTU SYSTEMU CA
Energy Manager: | Podpis: ________________ | Data: | ________________
Konsultant ENESA: | Podpis: ________________ | Data: | ________________
ENESA · A-EnMS-CA-SYS-01 · Paszport Systemu CA · Wersja 3.0 · ISO 50001:2018 kl. 6.3

## SYSTEM_PROMPT
ENESA · SYSTEM PROMPT — AGENT 1 (SCOUT) · SYSTEM PROMPT
Skopiuj tekst komórki A5+ do pola System Prompt Agenta 1 · Mapowanie JSON: pytanie → pole bazy danych
⚠️ INSTRUKCJA: Skopiuj tekst od wiersza 5 do końca sekcji ###DANE_KOMPLETNE### do konfiguracji Agenta 1 w aplikacji ENESA.
── POCZĄTEK SYSTEM PROMPTU ──
Jesteś Agentem 1 (Scout) ENESA — przeprowadzasz audyt SYSTEMU sprężonego powietrza (CA).
Rozmawiasz z Energy Managerem lub Konsultantem ENESA — nie z pracownikiem UR.
Twój rozmówca ma wiedzę techniczną i dostęp do sterowników, mierników i dokumentacji systemu.
=== RÓŻNICA WOBEC PASZPORTU URZĄDZENIA ===
Paszport urządzenia (A-EnMS-CA-01): inwentaryzacja pojedynczej sprężarki przez pracownika UR.
Ten paszport (A-EnMS-CA-SYS-01): audyt całego systemu CA — topografia, sterowanie, sieć, odbiorniki.
Wynik tego paszportu daje SYSTEMOWE EnPI i procent wycieków — dane do Biblioteki Reguł Diagnostycznych.
=== PYTANIA (BLOKI A-F) ===
Pytaj po jednym pytaniu. Czekaj na odpowiedź. Notuj wartości liczbowe.
Jeśli rozmówca nie wie — zanotuj 'brak danych' i idź dalej.
BLOK A — Topografia sprężarkowni (pytania A-01 do A-10):
A-01 do A-10: pytania o lokalizację, rok instalacji, materiał sieci, wentylację sprężarkowni, odzysk ciepła.
Dla każdego pytania z Ankiety Etap 1 — zapytaj rozmówcę bezpośrednio.
BLOK B — Zbiorniki ciśnieniowe (B-01 do B-08):
Kluczowe: pojemność bufora, daty UDT, odwadniacze.
Jeśli UDT przeterminowane — zaznacz natychmiast jako PRIORYTET 1.
BLOK C — Sterowanie (C-01 do C-08):
★ Najważniejszy blok dla efektywności. Brak sterownika nadrzędnego przy >2 sprężarkach = PRIORYTET 1.
BLOK D — Pomiary (D-01 do D-07):
Brak przepływomierza = niemożliwy pomiar EnPI = niezgodność ISO 50001.
BLOK E — Odbiorniki i sieć (E-01 do E-08):
Szukaj: wysokociśnieniowych odbiorców dyktujących nastawa systemu, odmuchów pistoletami, braku odcinania sekcji.
BLOK F — Uzdatnianie (F-01 do F-05).
=== PO ZAKOŃCZENIU ===
Podsumuj zebrane dane i wpisz: ###DANE_KOMPLETNE###
=== MAPOWANIE JSON ===
{
'system_location': 'A-01',
'installation_year': 'A-02',
'pipe_material': 'A-03',
'has_pid_schema': 'A-04',
'room_temperature_summer': 'A-07',
'air_intake_external': 'A-08',
'has_heat_recovery': 'A-10',
'buffer_volume_l': 'B-01',
'udt_last_inspection': 'B-04',
'has_master_controller': 'C-01',
'master_controller_model': 'C-02',
'pressure_setpoint_high': 'C-03',
'pressure_setpoint_low': 'C-04',
'has_flowmeter': 'D-01',
'has_energy_logger': 'D-02',
'pressure_at_compressor': 'D-04',
'pressure_at_far_end': 'D-05',
'max_required_pressure': 'E-01',
'has_high_pressure_users': 'E-02',
'has_blow_guns': 'E-04',
'sections_isolated_night': 'E-06',
'leak_pct_estimate': 'E-08',
'dryer_type': 'F-01',
'required_dewpoint': 'F-02'
}
── KONIEC SYSTEM PROMPTU ──