## ANKIETA_ETAP1
ENESA · PASZPORT SYSTEMU CHŁODZENIA · A-EnMS-COOL-SYS-01 · ANKIETA ETAP 1
Wypełnia: Energy Manager + Konsultant ENESA · Pola ŻÓŁTE = wpisz · Przegląd całego systemu chłodzenia
ID SYSTEMU / ZAKŁAD: |  | Data przeglądu: |  | Konsultant / EM:
Nr | Pytanie / Obserwacja | Odpowiedź (wpisz) | Jedn. | Wskazówka
BLOK A — ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH SYSTEMU
Każde urządzenie chłodnicze ma osobny Paszport Urządzenia (A-EnMS-COOL-01). Ten paszport agreguje dane systemu — jak urządzenia razem pokrywają zapotrzebowanie na chłód.
ID urządzenia
Typ / czynnik
Q_c [kW]
EER nom.
Rola (podstawowe/szczytowe/rez.)
SUMA SYSTEMU
A-01 | Łączna moc chłodnicza zainstalowana [kW] |  | kW | Suma Q_c ze wszystkich urządzeń w tabeli powyżej
A-02 | Maksymalne zapotrzebowanie na chłód zakładu [kW] |  | kW | Z projektu lub obliczenia audytorskiego. Wskaźnik przewymiarowania = A-01/A-02
A-03 | Rok instalacji / modernizacji systemu chłodzenia |  | rok | Najstarszy element systemu
A-04 | Czy system ma free cooling (chłodzenie bez sprężarek)? |  |  | TAK — typ (adiabatyczny / płytowy / dry cooler) / NIE Free cooling aktywny gdy T_zewn < T_woda_lodowa - ΔT_wymiennika
A-05 | Czy system ma wieżę chłodniczą (do skraplacza wodnego)? |  |  | TAK — ile wież i łączna wydajność [kW] / NIE — skraplacze powietrzne
BLOK B — SIEĆ DYSTRYBUCJI WODY LODOWEJ
B-01 | Temperatura wody lodowej — zasilanie systemu [°C] |  | °C | Rzeczywista temperatura dostarczana do odbiorców. Obniżenie o 1°C = ~3% więcej energii
B-02 | Temperatura wody lodowej — powrót do chillera [°C] |  | °C | Różnica zasilanie-powrót = ΔT. Optymalne ΔT: 5-8°C. Małe ΔT = za duży przepływ = straty na pompach
B-03 | Czy rury wody lodowej są zaizolowane? |  |  | TAK — cała trasa / Częściowo / NIE. Niezaizolowane rury = kondensacja pary wodnej = zawilgocenie izolacji + zyski ciepła
B-04 | Czy są pompy cyrkulacyjne z regulowaną prędkością (EC/VFD)? |  |  | TAK / NIE. Pompy EC zużywają 30-60% mniej energii przy zmiennym zapotrzebowaniu
B-05 | Łączna moc pomp cyrkulacyjnych wody lodowej [kW] |  | kW | Suma mocy wszystkich pomp (głównych + obiegowych strefowych)
B-06 | Czy są rozdzielacze strefowe z regulacją przepływu? |  |  | TAK — zawory równoważące lub VRV / NIE. Brak regulacji = nierównomierna dystrybucja chłodu
B-07 | Czy system ma akumulator chłodu (zbiornik buforowy)? |  |  | TAK — pojemność [m³ lub MWh] / NIE. Bufor = możliwość przesunięcia pracy chillera na tańsze taryfy
BLOK C — STEROWANIE I AUTOMATYKA SYSTEMU
C-01 | Czy system ma centralny sterownik zarządzający chillerami (master controller)? |  |  | TAK — marka/model (np. Trane Tracer, Carrier CCN, York YorkCentral) / NIE
C-02 | Czy chillers pracują kaskadowo (jeden startuje gdy drugi nie wystarczy)? |  |  | TAK — automatyczna kaskada / NIE — ręczne przełączanie. Brak kaskady = przewymiarowanie w pracy
C-03 | Czy jest automatyczna regulacja temperatury wody lodowej wg obciążenia? |  |  | TAK (reset set-pointu) / NIE — stała temperatura niezależnie od obciążenia Podwyższenie set-pointu o 1°C przy niskim obciążeniu = ~3% oszczędności
C-04 | Czy zaplanowany harmonogram pracy (wyłączenie w nocy / weekendy)? |  |  | TAK — aktywny harmonogram / NIE — praca 24/7 niezależnie od zapotrzebowania
C-05 | Czy jest monitoring zużycia energii przez system chłodzenia (SCADA/BMS)? |  |  | TAK — platforma (np. Siemens, Honeywell, ABB) / NIE — brak monitoringu
C-06 | Czy są ciepłomierze chłodnicze przy głównych odbiorcach? |  |  | TAK — ile stref / NIE — tylko jeden główny / Brak ciepłomierzy ISO 50001: ciepłomierze wymagane dla SEU
BLOK D — DANE ENERGETYCZNE I KOSZTY SYSTEMU
D-01 | Roczne zużycie energii elektrycznej przez system chłodzenia [kWh/rok] |  | kWh/rok | Z licznika dedykowanego lub z faktur jeśli wyodrębniony. Jeśli brak — szacuj
D-02 | Roczna produkcja chłodu (z ciepłomierza głównego) [MWh/rok] |  | MWh/rok | Z ciepłomierza chłodniczego. Przelicznik: 1 GJ = 0.278 MWh
D-03 | Roczny czas pracy systemu chłodzenia [h/rok] |  | h/rok | Liczba godzin gdy przynajmniej jeden chiller pracuje. Typowo 2000-6000 h/rok
D-04 | Roczny koszt energii elektrycznej systemu chłodzenia [zł/rok] |  | zł/rok | Suma faktur za energię dla chłodzenia za 12 miesięcy
D-05 | Jaki % zużycia chłodu przypada na procesy technologiczne? |  | % | Szacunek lub z podliczników. Reszta = komfort (klimatyzacja pomieszczeń)
D-06 | Jaki % zużycia chłodu to klimatyzacja komfortowa biur/hal? |  | %
D-07 | Sezon chłodniczy — ile miesięcy w roku pracuje chłodzenie? |  | mies. | Typowo: klimatyzacja komfortu 5-6 mies. / chłodzenie procesowe 8-12 mies.
BLOK Z — COMPLIANCE SYSTEMOWY: F-GAZ + USTAWA CHAR. ENERG. + ECODESIGN ★★ NIEZGODNOŚCI
COMPLIANCE CHŁODZENIE — 3 REŻIMY PRAWNE: 1) Ustawa 29.08.2014 o char. energet. budynków — kontrola co 5 lat dla systemów klimatyzacji/chłodzenia >70 kW mocy chłodniczej 2) Rozporządzenie UE 517/2014 (F-gaz) — karta urządzenia, kontrole szczelności, rejestr SZWO/F-gaz (BDO) 3) Rozporządzenie UE 2016/2281 (Ecodesign) — minimalne EER/SEER dla urządzeń od 2021 r.
Z-01 | Czy wszystkie urządzenia chłodnicze >70 kW mają aktualną kontrolę wg ustawy o char. energet. budynków? |  |  | TAK — dla wszystkich / TAK — dla niektórych (które?) / NIE — NIEZGODNOŚĆ Kontrola co 5 lat dla systemów klimatyzacji/chłodzenia >70 kW mocy chłodniczej
Z-02 | Lista urządzeń BEZ aktualnej kontroli wg ustawy (podaj ID z tabeli Bloku A) |  |  | np. COOL-02, COOL-04. BRAK = wszystkie zgodne. Lista → wpis do Z-ZSZ-REG-01
Z-03 | Numery protokołów z Centralnego Rejestru e-CR dla wszystkich urządzeń |  |  | Format: XX/RRRR/NNNNNN. Weryfikacja: rejestry.seq.gov.pl/seep Brak wpisu = protokół nieważny od 28.04.2023 r.
Z-04 | Czy wszystkie urządzenia z F-gazem mają karty BDO? |  |  | TAK / NIE — które brakuje (podaj ID). Karta BDO wymagana art. 6 Rozp. UE 517/2014
Z-05 | Czy kontrole szczelności F-gaz są wykonywane zgodnie z wymaganą częstotliwością? |  |  | TAK / NIE — które urządzenia mają zalegające kontrole szczelności Kara: do 30 000 zł za brak kontroli F-gaz
Z-06 | Czy zakład posiada umowę ESCO obejmującą system chłodzenia? |  |  | TAK (ESCO) → możliwe zwolnienie z kontroli wg ustawy char. energ. NIE → kontrola obowiązkowa dla wszystkich urządzeń >70 kW
Z-07 | Najwcześniejszy termin obowiązkowej kontroli wg ustawy (dla całego systemu) |  |  | Data DD.MM.RRRR — oblicz: data_ostatniej_kontroli + 5 lat To jest termin do monitorowania — Energy Manager odpowiada za dotrzymanie
Z-08 | STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI SYSTEMOWE — lista do Z-ZSZ-REG-01 |  |  | Przykład: 'COOL-02 — brak karty BDO; COOL-04 — termin kontroli minął 3 miesiące temu' BRAK = wszystkie wymagania spełnione
ENESA · A-EnMS-COOL-SYS-01 · ANKIETA ETAP 1 · v3.0 · UE 517/2014 · Ustawa 29.08.2014 · UE 2016/2281

## DANE_DTR_ETAP2
ENESA · PASZPORT SYSTEMU CHŁODZENIA · A-EnMS-COOL-SYS-01 · ETAP 2 OBLICZENIA
Wypełnia: Energy Manager + Konsultant · Pola NIEBIESKIE = wpisz · Pola SZARE = formuły
Parametr / Obliczenie | Wartość | Jedn. | Norma / Źródło | Komentarz / Wzór
SEKCJA 1 — ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH SYSTEMU
ID urządzenia
Q_c [kW]
EER nom.
E_el [MWh/rok]
Status F-gaz + e-CR
SUMA SYSTEMU | 0 |  | 0
SEKCJA 2 — INPUTY ENERGETYCZNE SYSTEMU
E_el system [kWh/rok] — z licznika |  | kWh/rok | Licznik el. / Etap1 D-01
Q_chłód system [kWh/rok] — z ciepłomierza |  | kWh/rok | Ciepłomierz / Etap1 D-02×1000
E_el pompy cyrkulacyjne [kWh/rok] |  | kWh/rok | Licznik pomp / szacunek | Szacunek: P_pomp[kW] × T_pracy. Pompy wody lodowej często 5-15% zużycia chillerów
E_el wieże chłodnicze [kWh/rok] |  | kWh/rok | Licznik wież / szacunek | Jeśli są wieże. Wpisz 0 jeśli tylko skraplacze powietrzne
T_pracy systemu [h/rok] |  | h/rok | Etap1 D-03
Cena energii elektrycznej [zł/kWh] |  | zł/kWh | Faktura energii
Powierzchnia obsługiwana chłodzeniem [m²] |  | m² | Projekt
SEKCJA 3 — OBLICZENIA SYSTEMOWE (formuły Excel)
EER_system = Q_chłód / E_el_system · SCOP_system = Q_chłód / (E_el_chillers + E_el_pompy + E_el_wieże) · EnPI_pow = E_el / pow_obsługiwana [kWh_el/m²/rok]
E_el_TOTAL — łączna energia systemu (chillers+pompy+wieże) |  | kWh/rok | OBLICZONA | = E_el_chillery + E_pompy + E_wieże
EER_system rzeczywisty |  |  | OBLICZONA · EN 14511 | = Q_chłód / E_el_chillery. Benchmark: <2.5 zły · 2.5-3.5 śr. · >3.5 dobry
SCOP_system (z pełnym bilansem) |  |  | OBLICZONA | = Q_chłód / E_el_TOTAL. Pełniejszy wskaźnik niż EER
EnPI_el powierzchniowy [kWh_el/m²/rok] |  | kWh/m²/rok | OBLICZONA | Benchmark: biura <20 · hale lekkie <30 · procesy <80 · data center <200
Koszt energii systemu chłodzenia [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA
Walidacja ¦ΔE¦ bottom-up vs licznik [%] |  | % | OBLICZONA · P-EnMS-02 | ¦ΔE¦ = ¦E_licznik - Σ E_urządzeń¦ / E_licznik × 100
Decyzja modelu bottom-up | Brak danych |  | OBLICZONA
Potencjał free cooling [kWh/rok] |  | kWh/rok | Szacunek | Jeśli nie ma: szacuj 20-40% E_el_system jeśli T_zewn <12°C przez >3000h/rok
Potencjał set-point reset [kWh/rok] |  | kWh/rok | Szacunek ENESA | ~5% oszczędności przez automatyczny reset temperatury wody lodowej wg obciążenia
SEKCJA 4 — COMPLIANCE SYSTEMOWY: F-GAZ + USTAWA + ECODESIGN
COMPLIANCE CHŁODZENIE — 3 REŻIMY PRAWNE: 1) Ustawa 29.08.2014 o char. energet. budynków — kontrola co 5 lat dla systemów klimatyzacji/chłodzenia >70 kW mocy chłodniczej 2) Rozporządzenie UE 517/2014 (F-gaz) — karta urządzenia, kontrole szczelności, rejestr SZWO/F-gaz (BDO) 3) Rozporządzenie UE 2016/2281 (Ecodesign) — minimalne EER/SEER dla urządzeń od 2021 r.
TABELA COMPLIANCE SYSTEMU — wypełnij dla każdego urządzenia chłodniczego:
ID urządzenia
Karta BDO (TAK/NIE)
Data kontroli szczelności
Data kontroli wg ustawy
STATUS
—
—
—
—
—
—
—
STATUS COMPLIANCE SYSTEMU CHŁODZENIA | ✅ ZGODNY — wszystkie urządzenia spełniają wymagania F-gaz i ustawy char.energ. |  | OBLICZONA · KLUCZOWE
Niezgodności do Z-ZSZ-REG-01 |  |  | Etap1 Z-08 | Przepisz z Z-08. Każda niezgodność = wpis do Rejestru Wymagań Prawnych
ENESA · A-EnMS-COOL-SYS-01 · ETAP 2 · v3.0 · UE 517/2014 · Ustawa 29.08.2014 · UE 2016/2281
Formulas:
Komentarz / Wzór = IF([Wartość]="","—",IF([Wartość]="NIE","❌ Brak karty BDO",IF([Jedn.]="","❌ Brak kontr.szczeln.",IF([Norma / Źródło]="","❌ Brak kontr.ustawy",IF(EDATE([Norma / Źródło],60)<TODAY(),"❌ Kontrola ustawy MINĘŁA","✅ OK")))))

## PASZPORT
PASZPORT SYSTEMU CHŁODZENIA · A-EnMS-COOL-SYS-01
ISO 50001 · ENESA · UE 517/2014 F-gaz · UE 2016/2281 Ecodesign · Wersja 3.0
ID SYSTEMU: |  | Data: |  | Status:
1. IDENTYFIKACJA SYSTEMU
Zakład | [z nagłówka]
Łączna moc chłodnicza [kW] | [z DTR Sek.1 SUMA]
Moc szczytowego zapotrzebowania [kW] | [z Etap1 A-02]
Wskaźnik przewymiarowania | [= A-01/A-02]
Free cooling | [z Etap1 A-04]
Wieże chłodnicze | [z Etap1 A-05]
Pompy EC (oszczędnościowe) | [z Etap1 B-04]
Akumulator chłodu | [z Etap1 B-07]
Monitoring BMS/SCADA | [z Etap1 C-05]
2. KLUCZOWE WSKAŹNIKI EnPI SYSTEMU CHŁODZENIA ★
Wskaźnik
Wartość
Jednostka
Benchmark
Klasyfikacja
EER_system (rzeczywisty) | [z DTR Sek.3] |  | <2.5 zły · 2.5-3.5 przeciętny · >3.5 dobry · >5.0 bardzo dobry | [auto]
SCOP_system (pełny bilans) | [z DTR Sek.3] |  | Uwzględnia pompy i wieże. Im wyższy tym lepszy | [auto]
EnPI_el [kWh_el/m²/rok] | [z DTR Sek.3] | kWh/m²/rok | Biura <20 · Hale <30 · Procesy <80 · DC <200 | [auto]
Walidacja ¦ΔE¦ [%] | [z DTR Sek.3] | % | ≤5% zatwierdzony · >10% odrzucony | [auto]
Koszt energii chłodzenia [zł/rok] | [z DTR Sek.3] | zł/rok |  | [auto]
Potencjał free cooling | [z DTR Sek.3] | kWh/rok | 20-40% E_el jeśli brak | [auto]
Potencjał set-point reset | [z DTR Sek.3] | kWh/rok | ~5% E_el | [auto]
3. COMPLIANCE SYSTEMOWY — F-GAZ + USTAWA + ECODESIGN ★★
Wymaganie
Stan
STATUS SYSTEMU
Podstawa prawna
STATUS COMPLIANCE SYSTEMU | [z DTR Sek.4] | [AUTO] | F-gaz + Ustawa char.energ.
Urządzenia z kartą BDO | [z DTR Sek.4] | szt./szt. | Art.6 Rozp.UE 517/2014
Urządzenia z aktualną kontr. szczelności | [z DTR Sek.4] | szt./szt. | Art.4 Rozp.UE 517/2014
Urządzenia z kontrolą wg ustawy (e-CR) | [z DTR Sek.4] | szt./szt. | Art.23 Ustawy 29.08.2014
Najwcześniejszy termin kolejnej kontroli | [z Etap1 Z-07] |  | co 5 lat od ostatniej
Wyłączenie z kontroli (ESCO) | [z Etap1 Z-06] |  | Art.23 ust.4 ustawy
Niezgodności → Z-ZSZ-REG-01 | [z Etap1 Z-08] |  | Każda = wpis do rejestru
4. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ
ID / Urządzenie
Q_c [kW]
EER nom.
E_el [MWh/rok]
Status F+e-CR
[COOL-01]
[COOL-02]
[COOL-03]
[COOL-04]
[COOL-05]
[COOL-06]
[COOL-07]
5. ZATWIERDZENIE PASZPORTU SYSTEMU
Energy Manager: | Podpis: ________________ | Data: | ________________
Konsultant ENESA: | Podpis: ________________ | Data: | ________________
ENESA · A-EnMS-COOL-SYS-01 · Paszport Systemu Chłodzenia · v3.0

## SYSTEM_PROMPT
ENESA · SYSTEM PROMPT — AGENT 1 · CHŁODZENIE COOL
Skopiuj od wiersza 5 do ###DANE_KOMPLETNE### do konfiguracji Agenta 1
⚠️ Blok Z = compliance F-gaz i ustawa o char.energet. — Agent pyta ZAWSZE, niezależnie od typu urządzenia
── POCZĄTEK SYSTEM PROMPTU ──
Jesteś Agentem 1 (Scout) ENESA — przeprowadzasz SYSTEMOWY przegląd systemu chłodzenia zakładu.
Rozmawiasz z Energy Managerem lub Konsultantem ENESA.
=== RÓŻNICA WOBEC PASZPORTU URZĄDZENIA COOL ===
Paszport urządzenia (A-EnMS-COOL-01): inwentaryzacja jednego agregatu przez pracownika UR.
Ten paszport (A-EnMS-COOL-SYS-01): systemowy przegląd całego systemu chłodzenia zakładu.
Wymagane: struktura źródeł chłodu, sieć dystrybucji, sterowanie, zużycie energii (faktury).
=== BLOK A — ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ (tabela + A-01 do A-05) ===
Tabela: ID, typ/czynnik, Q_c [kW], EER nominalny, rola systemu.
A-01: łączna moc chłodnicza. A-02: szczytowe zapotrzebowanie. A-03: wiek systemu.
A-04: free cooling (TAK/NIE — typ). A-05: wieże chłodnicze.
=== BLOK B — SIEĆ DYSTRYBUCJI (B-01 do B-07) ===
B-01/B-02: temperatury wody lodowej zasilanie/powrót — ΔT optymalne 5-8°C.
B-03: izolacja rur wody lodowej. B-04: pompy EC. B-05: moc pomp.
B-06: regulatory przepływu. B-07: akumulator chłodu.
=== BLOK C — STEROWANIE (C-01 do C-06) ===
C-01: master controller. C-02: kaskada. C-03: set-point reset.
C-04: harmonogram. C-05: monitoring BMS/SCADA. C-06: ciepłomierze strefowe.
=== BLOK D — DANE ENERGETYCZNE (D-01 do D-07) ===
D-01: E_el [kWh/rok]. D-02: Q_chłód [MWh/rok]. D-03: T_pracy [h/rok].
D-04: koszt łączny. D-05/D-06: podział % procesy/komfort. D-07: sezon chłodniczy.
=== BLOK Z — COMPLIANCE SYSTEMOWY (Z-01 do Z-08) — ZAWSZE ===
Z-01: wszystkie urządzenia >70 kW mają aktualną kontrolę wg ustawy char.energ.?
Z-02: lista urządzeń BEZ kontroli → wpis do rejestru wymagań Z-ZSZ-REG-01.
Z-03: numery protokołów e-CR dla wszystkich urządzeń.
Z-04: wszystkie urządzenia z F-gazem mają karty BDO?
Z-05: kontrole szczelności F-gaz wykonywane zgodnie z wymaganą częstotliwością?
Z-06: umowa ESCO (zwolnienie z kontroli)?
Z-07: najwcześniejszy termin kolejnej kontroli wg ustawy.
Z-08: lista niezgodności do Z-ZSZ-REG-01.
Wpisz: ###DANE_KOMPLETNE###
=== MAPOWANIE JSON ===
{
'total_cooling_kw': 'A-01', 'peak_demand_kw': 'A-02',
'system_age': 'A-03', 'has_free_cooling': 'A-04', 'has_cooling_tower': 'A-05',
'water_temp_supply': 'B-01', 'water_temp_return': 'B-02',
'pipes_insulated': 'B-03', 'has_ec_pumps': 'B-04', 'pump_power_kw': 'B-05',
'has_buffer_tank': 'B-07',
'has_master_controller': 'C-01', 'has_cascade': 'C-02',
'has_setpoint_reset': 'C-03', 'has_bms': 'C-05', 'has_zone_meters': 'C-06',
'energy_kwh_year': 'D-01', 'heat_meter_mwh': 'D-02', 'operating_hours': 'D-03',
'all_inspected_law': 'Z-01', 'missing_inspections': 'Z-02',
'ecr_numbers': 'Z-03', 'all_bdo_cards': 'Z-04',
'fgas_checks_ok': 'Z-05', 'has_esco': 'Z-06',
'next_inspection_deadline': 'Z-07', 'compliance_issues': 'Z-08'
}
── KONIEC SYSTEM PROMPTU ──