## ANKIETA_ETAP1
ENESA · PASZPORT SYSTEMU OŚWIETLENIA · A-EnMS-LGT-SYS-01 · ANKIETA ETAP 1
LGT = Lighting · Wypełnia: Energy Manager + Konsultant ENESA · Przegląd całości oświetlenia zakładu
ID SYSTEMU / ZAKŁAD: |  | Data przeglądu: |  | Konsultant / EM:
Nr | Pytanie / Obserwacja | Odpowiedź (wpisz) | Jedn. | Wskazówka
BLOK A — ZESTAWIENIE STREF OŚWIETLENIOWYCH ZAKŁADU
Każda strefa oświetleniowa ma własny Paszport Urządzenia (A-EnMS-LGT-01). Ten paszport agreguje dane całego systemu oświetlenia zakładu.
ID strefy / nazwa
Technologia
Moc [kW]
E_el [MWh/rok]
EnPI [kWh/m²/rok]
SUMA SYSTEMU
A-01 | Łączna liczba stref oświetleniowych w zakładzie |  | szt. | Hale produkcyjne + biura + magazyny + zewnętrzne + awaryjne = suma stref
A-02 | Łączna moc zainstalowana oświetlenia [kW] |  | kW | Suma z tabeli powyżej. Obejmuje wszystkie strefy
A-03 | Łączna powierzchnia oświetlana [m²] |  | m² | Suma powierzchni wszystkich stref
A-04 | Dominująca technologia w zakładzie (% udziału) |  |  | np. '70% LED, 25% T8, 5% HPS' lub 'głównie LED od 2021' lub 'mieszana — różne wiek'
A-05 | Rok ostatniej znaczącej modernizacji oświetlenia |  | rok | Rok wymiany najnowszej technologii. Jeśli brak modernizacji — rok budowy zakładu
A-06 | Czy jest aktualny projekt / inwentarz oświetlenia zakładu? |  |  | TAK — projekt elektryczny z listą opraw / NIE — brak dokumentacji Brak inwentarza = audyt wymaga pełnej inwentaryzacji na miejscu
BLOK B — STEROWANIE SYSTEMOWE I SMART LIGHTING
B-01 | Czy zakład ma zintegrowany system sterowania oświetleniem (BMS/DALI)? |  |  | TAK — platforma (np. Helvar, Tridonic, Casambi, Zumtobel sensXact) / NIE — lokalne sterowanie BMS oświetlenia = możliwość monitoringu, harmonogramów, raporty zużycia wg stref
B-02 | Jaki % powierzchni ma automatyczne sterowanie (czujniki obecności / daylight)? |  | % | Szacunek: 0-100%. <20% = duży potencjał / 50-80% = dobry poziom / >80% = zaawansowany
B-03 | Jaki % stref ma liczniki energii elektrycznej? |  | % | Liczniki per strefa = możliwość obliczenia EnPI dla każdej strefy oddzielnie
B-04 | Czy jest centralny monitoring zużycia energii przez oświetlenie? |  |  | TAK — platforma z raportami / NIE — brak monitoringu. ISO 50001: monitoring wymagany dla SEU
B-05 | Czy przeprowadzono ostatnio audyt oświetlenia (lux-measurements)? |  |  | TAK — kiedy i przez kogo / NIE. Audyt oświetlenia = pomiary luxmierzem + obliczenia EnPI
BLOK C — DANE ENERGETYCZNE I KOSZTY
C-01 | Roczne zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie [kWh/rok] |  | kWh/rok | Z licznika dedykowanego lub szacunek z faktur. Jeśli brak wyodrębnienia — szacunek: P_łączna [kW] × średni_czas_pracy [h/rok]
C-02 | Roczny koszt energii oświetlenia [zł/rok] |  | zł/rok | Z faktur lub oblicz: E_el × cena_energii
C-03 | Jaki % łącznego zużycia energii zakładu stanowi oświetlenie? |  | % | Typowo: 5-30%. Hale przemysłowe: 5-15% / Biura: 15-30% / Magazyny: 15-25%
C-04 | Średni roczny czas pracy oświetlenia w zakładzie [h/rok] |  | h/rok | Ważona średnia dla wszystkich stref. Typowo: 2000h (1 zmiana) do 6000h (3 zmiany)
BLOK D — PLAN MODERNIZACJI
D-01 | Czy zakład ma plan wymiany świetlówek T8/T5 na LED? |  |  | TAK — harmonogram i budżet / TAK — planowane ale bez harmonogramu / NIE OBOWIĄZEK od IX.2023 — zakaz zakupu zapasowych T8/T5
D-02 | Szacowana liczba świetlówek T8/T5 do wymiany (cały zakład) |  | szt. | Suma z paszportów stref (Etap1 Z-01 każdej strefy)
D-03 | Szacowany koszt wymiany na LED (cały zakład) |  | tys. zł | Rynkowa cena wymiany: LED high-bay 150W ≈ 300-500 zł/szt. + montaż Typowo: 200-600 zł/szt. oprawy przemysłowej + 50-150 zł/szt. montaż
D-04 | Priorytet wymiany — które strefy pierwsze? |  |  | Wskaż strefy z największym potencjałem oszczędności (najdłuższy czas pracy + najstarsza technologia)
BLOK Z — COMPLIANCE SYSTEMOWY: ECODESIGN + ISO 50001 ★ NIEZGODNOŚCI
COMPLIANCE LGT — ROZPORZĄDZENIE UE 2019/2020 (ECODESIGN): • Od 01.09.2023: ZAKAZ SPRZEDAŻY świetlówek T8, T5, kompaktowych świetlówek CFL — istniejące mogą działać do wyeksploatowania, ALE: zakup zapasowych jest nielegalny • Halogeny: wycofane od 2018 r. (z wyjątkiem specjalnych zastosowań) • Minimum efektywności LED (Rozp. EU 2021/2015): klasa E lub wyższa (F/G zakazane od 2021) • Brak obowiązku kontroli jak HTG/COOL, ale ISO 50001 wymaga monitorowania SEU
Z-01 | Ile ŁĄCZNIE świetlówek T8/T5 jest w zakładzie (suma ze wszystkich stref)? |  | szt. | Suma z paszportów stref. Zakaz zakupu zapasowych od IX.2023 — wszystkie muszą trafić na plan wymiany 0 szt. = zgodny / >0 szt. = plan wymiany na LED wymagany
Z-02 | Ile halogenów w zakładzie? |  | szt. | 0 szt. = OK / >0 szt. = niezgodność (wycofane od 2018)
Z-03 | Czy zakład jest SEU dla oświetlenia wg ISO 50001? |  |  | TAK gdy oświetlenie zużywa >50 MWh/rok LUB >10% całkowitego zużycia energii Jeśli TAK: wymagane pomiary natężenia, EnPI, EnB, plan poprawy
Z-04 | Czy pomiary natężenia oświetlenia (luxmierz) są wykonywane regularnie? |  |  | TAK — protokoły z pomiarów dostępne / NIE — BRAK ISO 50001 SEU: pomiary wymagane. PN-EN 12464-1: norma natężeń wg zastosowania
Z-05 | Czy oświetlenie awaryjne jest testowane (testy miesięczne i roczne)? |  |  | TAK — dziennik testów dostępny / NIE — NIEZGODNOŚĆ BHP PN-EN 50172: test 1h co miesiąc + test 3h co rok
Z-06 | STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI SYSTEMOWE — lista do Z-ZSZ-REG-01 |  |  | np. 'T8 — 186 szt. do wymiany (plan LED); awaryjne bez testów w Hali B' BRAK = system oświetlenia zgodny z wymaganiami
ENESA · A-EnMS-LGT-SYS-01 · ANKIETA ETAP 1 · v3.0 · LGT=Lighting · Rozp.UE 2019/2020 · PN-EN 12464-1 · ISO 50001

## DANE_DTR_ETAP2
ENESA · PASZPORT SYSTEMU OŚWIETLENIA · A-EnMS-LGT-SYS-01 · ETAP 2 OBLICZENIA
Wypełnia: Energy Manager + Konsultant · Pola NIEBIESKIE = wpisz · Pola SZARE = formuły
Parametr / Obliczenie | Wartość | Jedn. | Norma / Źródło | Komentarz / Wzór
SEKCJA 1 — ZESTAWIENIE STREF OŚWIETLENIOWYCH SYSTEMU
ID / Nazwa strefy
Moc [kW]
E_el [MWh/rok]
EnPI [kWh/m²/rok]
Status Ecodesign
SUMA SYSTEMU | 0 | 0
SEKCJA 2 — INPUTY I OBLICZENIA SYSTEMOWE
E_el system [kWh/rok] — z licznika |  | kWh/rok | Licznik / Etap1 C-01
Powierzchnia oświetlana łącznie [m²] |  | m² | Etap1 A-03
Moc zainstalowana łącznie [kW] |  | kW | Etap1 A-02
Cena energii elektrycznej [zł/kWh] |  | zł/kWh | Faktura
Średni czas pracy oświetlenia [h/rok] |  | h/rok | Etap1 C-04
EnPI_pow system [kWh/m²/rok] |  | kWh/m²/rok | OBLICZONA | = E_el_system / pow_łączna. Benchmark: mieszane <20 · głównie LED <12 · stare T8 >30
Gęstość mocy systemu [W/m²] |  | W/m² | OBLICZONA · PN-EN 15193 | = P_kW × 1000 / pow. Benchmark: LED hale <8 · biura <10 · T8 hale 15-25
Koszt energii oświetlenia [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA
Walidacja ¦ΔE¦ system vs suma stref [%] |  | % | OBLICZONA · P-EnMS-02
Decyzja modelu | Brak danych |  | OBLICZONA
Potencjał wymiany T8→LED [kWh/rok] |  | kWh/rok | Szacunek | Etap1 D-02 × moc_T8 × h_pracy × 0.5 (LED zużywa ~50% mniej)
Wartość potencjału [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA
Potencjał automatyki (czujniki) [kWh/rok] |  | kWh/rok | Szacunek ENESA | ~25% zużycia przy instalacji czujników obecności
Łączny potencjał oszczędności [kWh/rok] |  | kWh/rok | OBLICZONA | = potencjał LED + potencjał automatyki
SEKCJA 3 — COMPLIANCE SYSTEMOWY: ECODESIGN + ISO 50001
COMPLIANCE LGT — ROZPORZĄDZENIE UE 2019/2020 (ECODESIGN): • Od 01.09.2023: ZAKAZ SPRZEDAŻY świetlówek T8, T5, kompaktowych świetlówek CFL — istniejące mogą działać do wyeksploatowania, ALE: zakup zapasowych jest nielegalny • Halogeny: wycofane od 2018 r. (z wyjątkiem specjalnych zastosowań) • Minimum efektywności LED (Rozp. EU 2021/2015): klasa E lub wyższa (F/G zakazane od 2021) • Brak obowiązku kontroli jak HTG/COOL, ale ISO 50001 wymaga monitorowania SEU
Łączna liczba świetlówek T8/T5 w zakładzie [szt.] |  | szt. | Etap1 Z-01 | Suma ze wszystkich stref. 0 = zgodny / >0 = plan wymiany wymagany
Łączna liczba halogenów [szt.] |  | szt. | Etap1 Z-02 | 0 = OK / >0 = niezgodność Rozp.UE 2019/2020
Czy oświetlenie jest SEU ISO 50001? |  |  | Etap1 Z-03 | TAK gdy >50 MWh/rok lub >10% energii zakładu → wymagane: EnPI, EnB, plan
STATUS COMPLIANCE SYSTEMU LGT | Brak danych — wypełnij tabele stref |  | OBLICZONA · KLUCZOWE
Niezgodności do Z-ZSZ-REG-01 |  |  | Etap1 Z-06 | Przepisz z Z-06. Każda niezgodność = wpis do rejestru wymagań prawnych
Plan modernizacji LED — status |  |  | Etap1 D-01 | TAK z harmonogramem / Planowane / NIE — brak planu
ENESA · A-EnMS-LGT-SYS-01 · ETAP 2 · v3.0 · Rozp.UE 2019/2020 · PN-EN 12464-1 · PN-EN 15193 · ISO 50001

## PASZPORT
PASZPORT SYSTEMU OŚWIETLENIA · A-EnMS-LGT-SYS-01
ISO 50001 · LGT=Lighting · ENESA · Rozp.UE 2019/2020 Ecodesign · Wersja 3.0
ID SYSTEMU: |  | Data: |  | Status:
1. IDENTYFIKACJA SYSTEMU
Zakład | [z nagłówka]
Liczba stref oświetleniowych | [z Etap1 A-01]
Łączna moc zainstalowana [kW] | [z DTR Sek.1 SUMA]
Łączna powierzchnia [m²] | [z DTR Sek.2]
Dominująca technologia | [z Etap1 A-04]
Rok ostatniej modernizacji | [z Etap1 A-05]
System sterowania BMS/DALI | [z Etap1 B-01]
% stref z automatyką | [z Etap1 B-02]
Monitoring energii oświetlenia | [z Etap1 B-04]
2. KLUCZOWE WSKAŹNIKI EnPI SYSTEMU OŚWIETLENIA ★
Wskaźnik
Wartość
Jednostka
Benchmark
Klasyfikacja
EnPI_pow [kWh/m²/rok] | [z DTR Sek.2] | kWh/m²/rok | Mieszane <20 · Głównie LED <12 · T8 dominuje >30 | [auto]
Gęstość mocy [W/m²] | [z DTR Sek.2] | W/m² | LED hale <8 · LED biura <10 · T8 hale 15-25 · T8 biura 15-20 | [auto]
Walidacja ¦ΔE¦ [%] | [z DTR Sek.2] | % | ≤10% zatwierdzony | [auto]
Koszt energii oświetlenia [zł/rok] | [z DTR Sek.2] | zł/rok |  | [auto]
Potencjał wymiany T8→LED [kWh/rok] | [z DTR Sek.2] | kWh/rok | ~50% E_T8 | [auto]
Potencjał automatyki [kWh/rok] | [z DTR Sek.2] | kWh/rok | ~25% E_el | [auto]
Łączny potencjał [kWh/rok] | [z DTR Sek.2] | kWh/rok | Suma powyższych | [auto]
3. COMPLIANCE ECODESIGN + ISO 50001 ★★
Wymaganie
Stan
STATUS SYSTEMU
Podstawa prawna
STATUS COMPLIANCE SYSTEMU LGT | [z DTR Sek.3] | [AUTO] | Ecodesign + ISO 50001
T8/T5 do wymiany (łącznie) | [z DTR Sek.3] | szt. | Rozp.UE 2019/2020 od IX.2023
Halogeny do wymiany | [z DTR Sek.3] | szt. | Rozp.UE 2019/2020 od 2018
Plan modernizacji LED | [z Etap1 D-01] |  | TAK+harmonogram / Planowane / NIE
Oświetlenie awaryjne — testy | [z Etap1 Z-05] |  | PN-EN 50172 · BHP
Czy LGT jest SEU ISO 50001? | [z DTR Sek.3] |  | TAK→EnPI+EnB+plan / NIE
Niezgodności → Z-ZSZ-REG-01 | [z Etap1 Z-06] |  | Każda = wpis do rejestru
4. ZESTAWIENIE STREF
ID / Nazwa strefy
Moc [kW]
E_el [MWh]
EnPI [kWh/m²]
Ecodesign
[LGT-01]
[LGT-02]
[LGT-03]
[LGT-04]
[LGT-05]
[LGT-06]
[LGT-07]
[LGT-08]
[LGT-09]
[LGT-10]
5. ZATWIERDZENIE
Energy Manager: | Podpis: ________________ | Data: | ________________
Konsultant ENESA: | Podpis: ________________ | Data: | ________________
ENESA · A-EnMS-LGT-SYS-01 · Paszport Systemu Oświetlenia · v3.0 · LGT=Lighting

## SYSTEM_PROMPT
ENESA · SYSTEM PROMPT — AGENT 1 · OŚWIETLENIE (LGT = Lighting)
Skopiuj od wiersza 5 do ###DANE_KOMPLETNE### do konfiguracji Agenta 1
ℹ️ LGT = Lighting (angielski skrót systemów oświetleniowych — analogicznie CA, VAC, HTG, COOL)
── POCZĄTEK SYSTEM PROMPTU ──
Jesteś Agentem 1 (Scout) ENESA — przeprowadzasz systemowy przegląd oświetlenia zakładu.
LGT = Lighting — angielski skrót w nomenklaturze systemów energetycznych ENESA.
Rozmawiasz z Energy Managerem lub Konsultantem ENESA.
=== BLOK A — ZESTAWIENIE STREF (tabela + A-01 do A-06) ===
Tabela stref: ID · technologia · moc [kW] · E_el [MWh/rok] · EnPI.
A-01 do A-06: liczba stref, łączna moc, powierzchnia, dominująca tech, rok modernizacji, projekt.
=== BLOK B — STEROWANIE SYSTEMOWE (B-01 do B-05) ===
B-01: BMS/DALI systemowy. B-02: % stref z automatyką.
B-03: % stref z licznikami. B-04: centralny monitoring. B-05: audyt luxmierza.
=== BLOK C — DANE ENERGETYCZNE (C-01 do C-04) ===
C-01: E_el [kWh/rok]. C-02: koszt [zł/rok]. C-03: % udziału w energii zakładu. C-04: h/rok.
=== BLOK D — PLAN MODERNIZACJI (D-01 do D-04) ===
D-01: plan wymiany T8→LED. D-02: liczba T8/T5 do wymiany. D-03: koszt [tys.zł]. D-04: priorytet.
=== BLOK Z — COMPLIANCE SYSTEMOWY (Z-01 do Z-06) — ZAWSZE ===
Z-01: T8/T5 łącznie w zakładzie [szt.]. Z-02: halogeny [szt.].
Z-03: SEU ISO 50001? Z-04: pomiary luxmierzem regularne?
Z-05: testy oświetlenia awaryjnego wykonywane?
Z-06: lista niezgodności do Z-ZSZ-REG-01.
Wpisz: ###DANE_KOMPLETNE###
=== MAPOWANIE JSON ===
{
'zone_count': 'A-01', 'total_power_kw': 'A-02',
'total_area_m2': 'A-03', 'dominant_technology': 'A-04',
'last_upgrade_year': 'A-05', 'has_lighting_schema': 'A-06',
'has_bms_dali': 'B-01', 'automation_pct': 'B-02',
'metering_pct': 'B-03', 'has_central_monitoring': 'B-04',
'energy_kwh_year': 'C-01', 'energy_cost_pln': 'C-02',
'energy_share_pct': 'C-03', 'operating_hours': 'C-04',
'has_led_plan': 'D-01', 't8_count_total': 'D-02',
'led_upgrade_cost': 'D-03',
't8_t5_total': 'Z-01', 'halogens_total': 'Z-02',
'is_seu': 'Z-03', 'has_lux_measurements': 'Z-04',
'emergency_tests_done': 'Z-05', 'compliance_issues': 'Z-06'
}
── KONIEC SYSTEM PROMPTU ──