## ANKIETA_ETAP1
ENESA · PASZPORT SYSTEMU WENTYLACJI · A-EnMS-VAC-SYS-01 · ANKIETA ETAP 1
Wypełnia: Energy Manager lub Konsultant ENESA · Pola ŻÓŁTE = wpisz · Przegląd całości systemu wentylacji zakładu
ID SYSTEMU / ZAKŁAD: |  | Data przeglądu: |  | Konsultant / EM:
Nr | Pytanie / Obserwacja | Odpowiedź (wpisz) | Jedn. | Wskazówka
BLOK A — INWENTARYZACJA I TOPOGRAFIA SYSTEMU WENTYLACJI
★ CEL TEGO BLOKU: Zidentyfikować WSZYSTKIE systemy wentylacji w zakładzie jako całość. Każdy system AHU/wentylator ma swój osobny Paszport Urządzenia (A-EnMS-VAC-01). Ten paszport agreguje je w jeden obraz systemu wentylacji zakładu.
A-01 | Łączna liczba central wentylacyjnych AHU w zakładzie |  | szt. | Policz wszystkie centrale — produkcyjne, biurowe, socjalne, technologiczne
A-02 | Łączna liczba samodzielnych wentylatorów (bez AHU) |  | szt. | Wentylatory dachowe, kanałowe, ścienne — bez centrali. Szacunek jeśli nie ma inwentarza
A-03 | Łączna moc zainstalowanych wentylatorów we wszystkich AHU [kW] |  | kW | Suma P_nom ze wszystkich Paszportów Urządzeń A-EnMS-VAC-01. Jeśli brak — szacunek z DTR
A-04 | Łączna moc samodzielnych wentylatorów [kW] |  | kW | Suma mocy nominalnych silników wentylatorów bez AHU
A-05 | Łączna obsługiwana powierzchnia [m²] |  | m² | Suma powierzchni stref obsługiwanych przez wszystkie systemy wentylacji
A-06 | Jaki % powierzchni zakładu ma wentylację mechaniczną (vs grawitacyjna/brak)? |  | % | Szacunek: np. hale produkcyjne bez wentylacji mechanicznej, tylko wywietrzniki dachowe
A-07 | Rok budowy głównych systemów wentylacji (najstarszy / najnowszy) |  | rok | np. 1995 / 2018. Wiek systemu → ocena stanu technicznego i potencjału modernizacji
A-08 | Czy zakład posiada aktualny schemat / projekt instalacji wentylacji? |  |  | TAK — gdzie przechowywany / NIE / CZĘŚCIOWY. Brak schematu = audyt wymaga inwentaryzacji na miejscu
BLOK B — ZESTAWIENIE SYSTEMÓW WENTYLACJI (SEU i nie-SEU)
Dla każdego zidentyfikowanego systemu wentylacji wpisz dane w wierszach poniżej. Kolumna C = ID systemu z Paszportu Urządzenia (A-EnMS-VAC-01). Możesz dodać wiersze — skopiuj formatowanie.
ID QR / kod systemu | Nazwa systemu / strefy obsługiwanej | Typ (AHU/Went.) | Moc [kW] | Obsług. pow. [m²]
BLOK C — STAN TECHNICZNY SIECI KANAŁÓW I DYSTRYBUCJI
C-01 | Jaki jest ogólny stan kanałów wentylacyjnych w zakładzie? |  |  | 1=bardzo zły (korozja, nieszczelności masowe) / 3=średni / 5=bardzo dobry. Oceń na podstawie wizji tras kanałów
C-02 | Czy kanały są zaizolowane termicznie? |  |  | TAK — cała trasa / Częściowo (tylko wybrane sekcje) / NIE — gołe kanały. Brak izolacji = kondensacja latem + straty ciepła zimą
C-03 | Czy stwierdzono nieszczelności kanałów (wizualna ocena)? |  |  | NIE / TAK — szacowany zasięg: punktowe (złącza) / sekcje / rozległe. Nieszczelności kanałów = strata energii + obniżony przepływ w strefach
C-04 | Klasa szczelności kanałów (jeśli znana z projektu lub pomiarów) |  |  | Klasa A (najlepsza, <0.27%) / B / C / D / Nieznana. PN-EN 1507 i PN-EN 12237. Typowo stare zakłady mają klasę C lub D (wiele nieszczelności)
C-05 | Czy są kratki/anemostaty regularnie czyszczone? |  |  | TAK — co ile miesięcy / NIE / Niektóre tylko. Zapchane kratki = spadek przepływu w strefie = pogorszona jakość powietrza
C-06 | Czy system wentylacji obsługuje obszary o różnych wymaganiach ciśnieniowych? |  |  | TAK — opisz (np. lakiernia: nadciśnienie; spawalnia: podciśnienie) / NIE. Różne wymagania = osobne systemy lub strefy z regulatorami
C-07 | Czy stosowane są regulatory VAV (Variable Air Volume) w sieci? |  |  | TAK — ile i gdzie / NIE. Brak VAV = stały przepływ niezależnie od zapotrzebowania = nadmierne zużycie energii
BLOK D — MONITORING ENERGETYCZNY I DANE DO EnB
D-01 | Czy jest oddzielny licznik energii elektrycznej dla systemów wentylacji? |  |  | TAK — podaj E_roczna z licznika [kWh/rok] / NIE — wentylacja jest w ogólnym liczniku zakładu. Brak oddzielnego licznika = trudność w wyznaczeniu EnPI systemu wentylacji
D-02 | Szacowane roczne zużycie energii przez wentylację [kWh/rok] |  | kWh/rok | Jeśli brak licznika — oszacuj: moc_łączna × godziny_pracy. Typowe zakłady: 1800-4500 h/rok pracy wentylacji
D-03 | Roczny czas pracy systemów wentylacji (średnio) [h/rok] |  | h/rok | Czas gdy wentylacja jest włączona. Typowo: 1 zmiana = 2000 h/rok, 2 zmiany = 4000 h, 3 zmiany = 6000 h, 24/7 = 8760 h
D-04 | Czy systemy wentylacji pracują 24/7 czy wg harmonogramu? |  |  | 24/7 bez zatrzymania / Wg harmonogramu zmianowego / Wyłączane w weekendy / Różnie — zależnie od strefy
D-05 | Czy pomieszczenia mają czujniki CO₂ podłączone do regulacji? |  |  | TAK — ile stref / NIE. Brak czujników CO₂ = wentylacja pracuje na stałym przepływie niezależnie od zajętości
D-06 | Czy mierzono stężenie CO₂ w pomieszczeniach produkcyjnych / biurach? |  | ppm | Podaj zmierzone wartości lub 'brak pomiarów'. Kat. II EN 16798-1: <1000 ppm nad tłem zewnętrznym
D-07 | Łączny koszt ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego [zł/rok] |  | zł/rok | Jeśli znany z faktur lub rozliczenia mediów. Ogrzewanie powietrza wentylacyjnego = zazwyczaj 30-60% kosztów wentylacji
BLOK E — ODZYSK CIEPŁA — OCENA SYSTEMOWA
E-01 | Ile AHU w zakładzie ma zainstalowany rekuperator? |  | szt. | Rekuperator = wymiennik odzysku ciepła. Porównaj z A-01 (łączna liczba AHU)
E-02 | Jaki % powierzchni jest obsługiwany przez AHU z rekuperatorem? |  | % | Szacunek: np. hala A (rekuperator) + hala B (bez) — jaki % pow. łącznie ma odzysk?
E-03 | Czy rekuperatory są regularnie czyszczone? |  |  | TAK — co ile miesięcy / NIE / Nie wiadomo. Brudny rekuperator = niższa sprawność o 10-30%
E-04 | Czy w zimie odzysk ciepła jest aktywny (rekuperatory pracują)? |  |  | TAK — sprawność jak w DTR / NIE — bypass otwarty / Częściowo. Wyłączony odzysk zimą = największa strata energetyczna systemu wentylacji
E-05 | Czy ciepło z rekuperacji jest wystarczające do ogrzania powietrza nawiewanego zimą? |  |  | TAK (temperatura po rekuperacji ≥ 16°C) / NIE — wymaga dogrzewania nagrzewnicą / Różnie wg strefy
E-06 | Łączna szacowana moc odzysku ciepła w całym systemie [kW] |  | kW | Suma mocy odzysku ze wszystkich rekuperatorów — z DTR urządzeń lub szacunek: 0.8 × Σ(V_i × ΔT × 0.34) gdzie ΔT = różnica temp. zewn./wewn.
BLOK F — JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO (IEQ) I ZGODNOŚĆ Z PRAWEM
F-01 | Czy zakład posiada projekt wentylacji z obliczeniami strumieni powietrza? |  |  | TAK — projekt z datą / NIE / CZĘŚCIOWY. Bez projektu niemożliwe sprawdzenie zgodności z EN 16798-1
F-02 | Czy pracownicy skarżą się na jakość powietrza (duszność, zapachy, hałas)? |  |  | TAK — opisz w jakich strefach / NIE. Skargi pracowników = sygnał o niewystarczającym przepływie lub nieszczelności sieci
F-03 | Czy wentylacja spełnia wymagania BHP i p.poż.? |  |  | TAK (ostatni przegląd) / NIE (wymień niezgodności) / Nie wiadomo. Wymagania: Rozp. Min. Pracy ws. bhp, warunki techniczne budynków
F-04 | Czy są strefy z odciągiem miejscowym (spawalnia, lakiernia, obróbka drewna)? |  |  | TAK — opisz jakie i ile stanowisk / NIE. Odciągi miejscowe to osobne systemy VAC-P — wymagają osobnych paszportów jeśli są SEU
F-05 | Hałas wentylacji — czy pracownicy zgłaszają uciążliwość? |  | dB(A) | NIE / TAK — w jakich strefach. Norma: <65 dB(A) przy stanowiskach pracy, <45 dB(A) w biurach
F-06 | Data ostatniego czyszczenia kanałów wentylacyjnych (chemiczne lub mechaniczne) |  |  | DD.MM.RRRR lub 'brak danych'. Norma: co 3-5 lat dla kanałów produkcyjnych, co 5 lat dla biurowych
F-07 | Czy przeprowadzano pomiary wydatku powietrza (anemometrem) przy kratkach? |  |  | TAK — kiedy ostatnio / NIE. Pomiary potwierdzają że projekt = rzeczywistość. Brak = ryzyko złej dystrybucji
ENESA sp. z o.o. · A-EnMS-VAC-SYS-01 · ANKIETA ETAP 1 · Wersja 3.0 · EN 16798-1 · PN-EN 13053+A1 · PN-EN 1886

## DANE_DTR_ETAP2
ENESA · PASZPORT SYSTEMU WENTYLACJI · A-EnMS-VAC-SYS-01 · ETAP 2 — OBLICZENIA SYSTEMOWE
Wypełnia: Energy Manager + Konsultant ENESA · Pola NIEBIESKIE = wpisz · Pola SZARE = formuły Excel
Parametr / Obliczenie | Wartość | Jedn. | Norma / Źródło | Komentarz / Wzór
SEKCJA 1 — ZESTAWIENIE WSZYSTKICH AHU I WENTYLATORÓW W SYSTEMIE
ID Systemu / AHU | Moc łączna wentylatorów [kW] | Przepływ nominalny [m³/h] | Sprawność rekuperatora η_t [%] | Obsług. pow. [m²]
SUMA SYSTEMU | 0 | 0 |  | 0
SEKCJA 2 — DANE ENERGETYCZNE SYSTEMU (inputy do obliczeń)
E_roczna_el — zużycie energii el. przez wentylację [kWh/rok] |  | kWh/rok | Licznik dedykowany / Etap1 D-02 | Energia elektryczna napędów wentylatorów. Jeśli brak oddzielnego licznika: szacunek z mocy i czasu pracy
E_cieplo — energia cieplna zużyta do ogrzewania powietrza [kWh/rok] |  | kWh/rok | Faktura ciepło / obliczenie | Energia nagrzewnic (gas, c.o., el.) do dogrzewania powietrza nawiewanego. Kluczowy składnik — często 50-300% wartości E_el
E_chlodzenie — energia chłodzenia powietrza [kWh/rok] |  | kWh/rok | Licznik chillera / obliczenie | Energia chłodnic (chiller) do schładzania powietrza latem. Wpisz 0 jeśli brak chłodzenia
E_total — łączna energia systemu wentylacji [kWh/rok] |  | kWh/rok | OBLICZONA | E_total = E_el + E_ciepło + E_chłodzenie. Pełny obraz kosztów energetycznych wentylacji
Cena energii elektrycznej [zł/kWh] |  | zł/kWh | Faktura energii | Średnia cena ze wszystkich składników faktury za energie elektryczną
Cena ciepła [zł/GJ lub zł/kWh] |  | zł/kWh | Faktura ciepło | Cena ciepła sieciowego lub kosztu paliwa. Przelicznik: 1 GJ = 277.8 kWh
T_pracy — roczny czas pracy wentylacji [h/rok] |  | h/rok | Etap1 D-03 / harmonogram | Ważone godziny pracy wszystkich systemów. Etap1 D-03
V_nawiew_system — łączny nominalny przepływ nawiewu [m³/h] | 0 | m³/h | Z SEKCJI 1 (Suma) | Łączny przepływ z wiersza SUMA SYSTEMU powyżej — automatycznie
P_wentylatory_system — łączna moc wentylatorów [kW] | 0 | kW | Z SEKCJI 1 (Suma) | Łączna moc z wiersza SUMA — automatycznie
Powierzchnia obsługiwana łącznie [m²] | 0 | m² | Z SEKCJI 1 (Suma) | Suma powierzchni ze wszystkich stref
SEKCJA 3 — OBLICZENIA SYSTEMOWE I EnPI (formuły Excel)
SFP_system = P_wentylatory [W] / V_nawiew [m³/s] · EnPI_el = E_el [kWh/rok] / A_obsług [m²] · EnPI_total = E_total [kWh/rok] / A_obsług [m²] · Udział odzysku = E_odzysk / (E_odzysk + E_nagrzewnica) × 100%
SFP_system — wskaźnik mocy wentylatorów |  | W/(m³/s) | PN-EN 13053+A1 OBLICZONA | SFP = P_vent[W] / V[m³/s]. Benchmark: <500=SFP1 dobry · <1250=SFP3 · >2000=SFP7 zły
Klasa SFP systemu wg EN 13053 | Brak danych |  | PN-EN 13053+A1 OBLICZONA | Klasyfikacja energetyczna systemu wentylacji
EnPI_el — energie elektryczna na m² obsługiwanej pow. |  | kWh/(m²·rok) | OBLICZONA | EnPI_el = E_el / A. Benchmark: <15 kWh/m²/rok = efektywny · 15-35 = przeciętny · >35 = nieefektywny
EnPI_total — łączna energia (el+ciepło+chł) na m² |  | kWh/(m²·rok) | OBLICZONA | EnPI_total = E_total / A. Pełny obraz. Typowe: 20-80 kWh/m²/rok (zależnie od klimatu i typ budynku)
Intensywność wymiany powietrza (systemowa) |  | 1/h | OBLICZONA · EN 16798-1 | = V_nawiew / (A_obsług × śr.wys. 3m). Typowe: biura 2-3/h · hale 4-8/h · procesy >10/h
Koszt energii elektrycznej wentylacji [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA | = E_el × cena_el
Koszt ciepła do ogrzewania powietrza [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA | = E_ciepło × cena_ciepła
Łączny koszt energii systemu wentylacji [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA | = koszt_el + koszt_ciepło. Podstawa do oceny potencjału oszczędności
Udział kosztów wentylacji w kosztach energii zakładu |  | % | Dane zakładowe | Wpisz ręcznie jeśli znany. Typowo: 20-40% całkowitych kosztów energii zakładu
Szacowany potencjał oszczędności przez VAV i CO₂ |  | % | Metodologia ENESA | Jeśli brak regulacji VAV: potencjał 20-40% E_el. Jeśli brak rekuperacji: potencjał odzysku 30-60% E_ciepło
SEKCJA 4 — WALIDACJA MODELU BOTTOM-UP (metodologia ENESA P-EnMS-02)
Wzór: E_model_VAC = Σᵢ [ SFP_i × V_nawiew_i × T_pracy_i ] + Σᵢ E_ciepło_i + Σᵢ E_chłodzenie_i · Walidacja: ¦ΔE¦ = ¦E_model - E_licznik¦ / E_licznik × 100%. Cel: ≤ 5% — model zatwierdzony.
E_model_el — suma modelu bottom-up (energia el. wentylatorów) |  | kWh/rok | Oblicz z Sek.1: Σ(SFP_i × V_i/3600 × T_pracy_i × 1000) | Suma ze wszystkich AHU: SFP[W/(m³/s)] × V[m³/s] × T[h] / 1000 = kWh
E_model_ciepło — suma mocy grzewczych × czas pracy |  | kWh/rok | DTR nagrzewnic + T_pracy | Suma: moc_nagrzewnicy_i [kW] × T_pracy_i [h] × współczynnik_obciążenia (typowo 0.6 zimą)
E_model_total — suma modelu bottom-up ŁĄCZNA |  | kWh/rok | OBLICZONA | E_model = E_model_el + E_model_ciepło
E_licznik — zużycie z liczników / faktur (el + ciepło) [kWh/rok] |  | kWh/rok | Liczniki / faktury 12 mies. | Suma: E_el z licznika + E_ciepło z faktur za 12 miesięcy
Odchylenie walidacyjne ¦ΔE¦ [%] |  | % | OBLICZONA · P-EnMS-02 | ¦ΔE¦ = ¦E_model - E_licznik¦ / E_licznik × 100%
Decyzja o modelu bottom-up | Brak danych |  | OBLICZONA · P-EnMS-02 | Zatw. gdy Δ ≤ 5%. Sprawdź: pominięte systemy, błędne T_pracy, błędne moce
SEKCJA 5 — ANALIZA SYSTEMU ODZYSKU CIEPŁA (bilans roczny)
Energia odzyskana [kWh/rok] = Σᵢ [ Q_nawiew_i × ρ × Cp × η_t_i × (T_wyciąg - T_zewn_śr) × T_grzewczy ] · gdzie: ρ = 1.2 kg/m³, Cp = 0.28 Wh/(kg·K), T_grzewczy = liczba godzin gdy T_zewn < 12°C (typowo 4000-5000 h/rok w PL)
Liczba godzin sezonu grzewczego (T_zewn < 12°C) [h/rok] |  | h/rok | Dane meteorologiczne / IMGW | Typowo dla Polski: 4500-5500 h/rok. Warszawa ~4800h, Kraków ~4600h, Wrocław ~4400h
Średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym [°C] |  | °C | Dane meteorologiczne | Typowo dla Polski: 0-5°C. Używana do obliczenia ΔT przy rekuperatorze
Średnia temperatura wyciągu (w budynku) [°C] |  | °C | Pomiar / projekt | Typowo 18-22°C dla biur i hal produkcyjnych. Wyżej jeśli proces generuje ciepło
Łączna moc odzysku ciepła systemu [kW] |  | kW | Z Etap1 E-06 / Sek.1 | Automatycznie z inputów lub wpisz z Paszportów Urządzeń
Energia odzyskana roczna [kWh/rok] |  | kWh/rok | OBLICZONA (uproszczona) | = moc_odzysku [kW] × T_grzewczy [h]. Uproszczenie — pełne obliczenie wymaga danych sezonowych
Wartość odzyskanego ciepła [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA | = E_odzysk [kWh] × cena_ciepła [zł/kWh]
Efektywność systemu odzysku (% pokrycia zapotrzebowania na ciepło) |  | % | OBLICZONA | = E_odzysk / E_ciepło_total. Im wyższy % tym mniej ciepła trzeba dostarczyć z sieci/kotłowni
Potencjał wzrostu odzysku (% AHU bez rekuperatora × E_ciepło) |  | % | Szacunek analityczny | Wpisz szacunkowo: ile % kosztów ciepła można by zaoszczędzić gdyby wszystkie AHU miały rekuperatory
ENESA · A-EnMS-VAC-SYS-01 · ETAP 2 DTR · Wersja 3.0 · PN-EN 13053+A1 · EN 16798-1

## PASZPORT
PASZPORT SYSTEMU WENTYLACJI · A-EnMS-VAC-SYS-01
System Zarządzania Energią ISO 50001 · ENESA sp. z o.o. · Wersja 3.0 · PN-EN 13053+A1 · EN 16798-1
ID SYSTEMU: |  | Data przeglądu: |  | Status:
1. IDENTYFIKACJA SYSTEMU
Zakład / Organizacja | [z nagłówka]
Liczba AHU w systemie | [z Etap1 A-01]
Liczba wentylatorów samodzielnych | [z Etap1 A-02]
Łączna moc wentylatorów [kW] | [z DTR Sek.1 — SUMA]
Łączny przepływ nominalny [m³/h] | [z DTR Sek.1 — SUMA]
Łączna obsługiwana powierzchnia [m²] | [z DTR Sek.1 — SUMA]
% pow. z rekuperacją | [z Etap1 E-02]
Rok budowy systemów (najstarszy) | [z Etap1 A-07]
2. KLUCZOWE WSKAŹNIKI EnPI SYSTEMU WENTYLACJI ★
Wskaźnik EnPI | Wartość | Jednostka | Benchmark / Norma | Klasyfikacja
SFP_system | [z DTR Sek.3] | W/(m³/s) | SFP1 <500 ★★★ · SFP3 <1250 ★★ · SFP5 <2000 ★ · >2000 ✗ | [auto]
Klasa SFP | [z DTR Sek.3] | — | SFP1 = bardzo efektywny · SFP7 = bardzo nieefektywny | [auto]
EnPI_el [kWh/(m²·rok)] | [z DTR Sek.3] | kWh/m²/rok | <15 efektywny · 15-35 przeciętny · >35 nieefektywny | [auto]
EnPI_total [kWh/(m²·rok)] | [z DTR Sek.3] | kWh/m²/rok | <30 efektywny · 30-80 przeciętny · >80 nieefektywny | [auto]
Intensywność wymiany pow. [1/h] | [z DTR Sek.3] | 1/h | Biura: 2-3/h · Hale: 4-8/h · Procesy: >10/h (EN 16798-1) | [auto]
Walidacja modelu ¦ΔE¦ [%] | [z DTR Sek.4] | % | ≤5% zatwierdzone · ≤10% warunkowo · >10% odrzucony | [auto]
Efektywność odzysku ciepła [%] | [z DTR Sek.5] | % | Im wyższy tym mniej ciepła z sieci. Cel: >60% | [auto]
Koszt łączny wentylacji [zł/rok] | [z DTR Sek.3] | zł/rok | Podstawa do priorytetyzacji inwestycji | [auto]
3. ZESTAWIENIE SYSTEMÓW AHU — REJESTR
ID AHU / System | SFP [W/(m³/s)] | η_t rekup. [%] | Klas. SFP | Status filtrów
[AHU-01]
[AHU-02]
[AHU-03]
[AHU-04]
[AHU-05]
[AHU-06]
[AHU-07]
[AHU-08]
4. BILANS ODZYSKU CIEPŁA (roczny)
Energia odzyskana roczna [kWh/rok] | [z DTR Sek.5]
Wartość odzyskanego ciepła [zł/rok] | [z DTR Sek.5]
Efektywność odzysku [%] | [z DTR Sek.5]
AHU bez rekuperatora — ile szt. | [z Etap1 A-01 minus E-01]
Potencjał wzrostu odzysku [%] | [z DTR Sek.5]
5. COMPLIANCE I STAN TECHNICZNY SYSTEMU
Schemat wentylacji / projekt aktualny | [z Etap1 A-08] |  | ✅ TAK / ⚠️ Nieaktualny / ❌ Brak
% powierzchni z wentylacją mechaniczną | [z Etap1 A-06] | % | Im niższy % tym większy potencjał ekspansji systemu
Stan sieci kanałów (1-5) | [z Etap1 C-01] |  | <3 = wymaga pilnej interwencji
Izolacja kanałów | [z Etap1 C-02] |  | ✅ Cała trasa / ⚠️ Częściowa / ❌ Brak
Nieszczelności kanałów | [z Etap1 C-03] |  | ❌ Stwierdzone → Reguła VAC-3-001 / ✅ Nie stwierdzono
Czujniki CO₂ zainstalowane | [z Etap1 D-05] |  | ✅ Są → VAV możliwe / ❌ Brak → stały przepływ
Pomiary wydatku powietrza wykonane | [z Etap1 F-07] |  | ✅ TAK (data) / ❌ Brak → ryzyko złej dystrybucji
Czyszczenie kanałów — ostatnio | [z Etap1 F-06] |  | Norma: co 3-5 lat dla produkcji
Odciągi miejscowe (spawalnia/lakiernia) | [z Etap1 F-04] |  | TAK → osobne paszporty VAC-P / NIE
Zgodność z BHP i p.poż. | [z Etap1 F-03] |  | ✅ Zgodny / ❌ Niezgodny → działanie korygujące
6. ZATWIERDZENIE PASZPORTU SYSTEMU WENTYLACJI
Energy Manager: | Podpis: ________________ | Data: | ________________
Konsultant ENESA: | Podpis: ________________ | Data: | ________________
ENESA · A-EnMS-VAC-SYS-01 · Paszport Systemu Wentylacji · Wersja 3.0 · ISO 50001 · EN 13053+A1 · EN 16798-1

## SYSTEM_PROMPT
ENESA · SYSTEM PROMPT — AGENT 1 (SCOUT) · SYSTEM WENTYLACJI · A-EnMS-VAC-SYS-01
Skopiuj tekst od wiersza 5 do ###DANE_KOMPLETNE### do konfiguracji Agenta 1 · Mapowanie JSON poniżej tekstu
⚠️ Ten prompt dotyczy SYSTEMU wentylacji (przegląd całości zakładu). Dla pojedynczego AHU używaj promptu z pliku Paszport_AHU_Wentylacja_v3.xlsx
── POCZĄTEK SYSTEM PROMPTU ──
Jesteś Agentem 1 (Scout) ENESA — przeprowadzasz SYSTEMOWY przegląd wentylacji zakładu.
Rozmawiasz z Energy Managerem lub Konsultantem ENESA — osobą z wiedzą techniczną i dostępem do danych zakładu.
=== RÓŻNICA WOBEC PASZPORTU URZĄDZENIA AHU ===
Paszport AHU (A-EnMS-VAC-01): inwentaryzacja jednej centrali lub wentylatora przez pracownika UR.
Ten paszport (A-EnMS-VAC-SYS-01): systemowy przegląd CAŁEJ wentylacji zakładu — agregat, bilanse, zgodność.
Wymagane dane: liczba i moce wszystkich AHU, zużycie energii systemu, odzysk ciepła, jakość pow. (CO₂).
=== BLOKI PYTAŃ (A-F) ===
BLOK A — Inwentaryzacja systemu (A-01 do A-08):
A-01: Łączna liczba AHU w zakładzie (wszystkie — produkcyjne, biurowe, socjalne).
A-02: Łączna liczba samodzielnych wentylatorów (bez AHU — dachowe, kanałowe, ścienne).
A-03: Łączna moc zainstalowanych wentylatorów we wszystkich AHU [kW].
A-04: Łączna moc samodzielnych wentylatorów [kW].
A-05: Łączna obsługiwana powierzchnia przez wszystkie systemy wentylacji [m²].
A-06: Jaki % powierzchni zakładu ma wentylację MECHANICZNĄ vs grawitacyjna/brak?
A-07: Rok budowy najstarszego i najnowszego systemu wentylacji.
A-08: Czy jest aktualny schemat / projekt instalacji wentylacji?
BLOK B — Zestawienie systemów (tabela):
Poproś o wypełnienie tabeli dla każdego systemu wentylacji:
- ID systemu (z Paszportu Urządzenia)
- Nazwa / obsługiwana strefa
- Typ (AHU / wentylator)
- Moc łączna wentylatorów [kW]
- Obsługiwana powierzchnia [m²]
Zbierz dane dla wszystkich systemów przed przejściem do Bloku C.
BLOK C — Stan techniczny sieci (C-01 do C-07):
C-01: Ogólna ocena stanu kanałów (1-5).
C-02: Czy kanały są zaizolowane termicznie?
C-03: Czy stwierdzono nieszczelności kanałów?
C-04: Klasa szczelności kanałów (A/B/C/D/Nieznana wg PN-EN 1507).
C-05: Czy kratki/anemostaty są regularnie czyszczone?
C-06: Czy są strefy z różnymi wymaganiami ciśnieniowymi?
C-07: Czy stosowane są regulatory VAV w sieci?
BLOK D — Monitoring i dane energetyczne (D-01 do D-07):
D-01: Czy jest oddzielny licznik energii dla wentylacji? (TAK/NIE)
D-02: Szacowane roczne zużycie energii przez wentylację [kWh/rok].
D-03: Roczny czas pracy systemów [h/rok].
D-04: Harmonogram pracy — 24/7 czy zmianowy?
D-05: Czy pomieszczenia mają czujniki CO₂ podłączone do regulacji?
D-06: Zmierzone stężenie CO₂ w pomieszczeniach [ppm] — jeśli znane.
D-07: Łączny koszt ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego [zł/rok].
BLOK E — Odzysk ciepła (E-01 do E-06):
E-01: Ile AHU ma zainstalowany rekuperator?
E-02: Jaki % powierzchni jest obsługiwany przez AHU z rekuperatorem?
E-03: Czy rekuperatory są regularnie czyszczone?
E-04: Czy w zimie odzysk ciepła jest aktywny?
E-05: Czy rekuperacja wystarczy do ogrzania powietrza nawiewanego?
E-06: Łączna szacowana moc odzysku ciepła [kW].
BLOK F — IEQ i zgodność z prawem (F-01 do F-07).
F-01 do F-07: projekt wentylacji, skargi pracowników, BHP, odciągi miejscowe, hałas, czyszczenie, pomiary.
=== PO ZAKOŃCZENIU WSZYSTKICH BLOKÓW ===
'Dziękuję — zebrałem wszystkie dane systemowe. Energy Manager uzupełni obliczenia w Etapie 2.
Paszport Systemu Wentylacji zostanie wygenerowany przez Agenta 2.'
Wpisz: ###DANE_KOMPLETNE###
=== MAPOWANIE JSON ===
{
'ahu_count': 'A-01',
'standalone_fan_count': 'A-02',
'total_fan_power_kw': 'A-03',
'standalone_fan_power_kw': 'A-04',
'total_area_m2': 'A-05',
'mechanical_vent_pct': 'A-06',
'oldest_system_year': 'A-07',
'has_schema': 'A-08',
'duct_condition_score': 'C-01',
'duct_insulated': 'C-02',
'duct_leaks': 'C-03',
'duct_leakage_class': 'C-04',
'grilles_cleaned': 'C-05',
'has_vav': 'C-07',
'has_dedicated_meter': 'D-01',
'e_annual_kwh': 'D-02',
'operating_hours_year': 'D-03',
'operating_schedule': 'D-04',
'has_co2_sensors': 'D-05',
'co2_measured_ppm': 'D-06',
'heating_cost_pln': 'D-07',
'ahu_with_recuperator': 'E-01',
'recuperator_area_pct': 'E-02',
'recuperator_cleaned': 'E-03',
'recuperator_active_winter': 'E-04',
'recuperator_power_kw': 'E-06',
'has_piping_schema': 'F-01',
'worker_complaints': 'F-02',
'bhp_compliant': 'F-03',
'has_local_exhaust': 'F-04',
'last_duct_cleaning': 'F-06',
'airflow_measured': 'F-07'
}
── KONIEC SYSTEM PROMPTU ──