## ANKIETA_ETAP1
ENESA · PASZPORT URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO · A-EnMS-COOL-01 · ANKIETA ETAP 1
Wypełnia: Pracownik UR · Pola ŻÓŁTE = wpisz · Chiller / Split / VRF / Agregat / Wieża chłodnicza
KOD QR / ID: |  | Data Etap 1: |  | Pracownik UR:
Nr | Pytanie / Obserwacja | Odpowiedź (wpisz) | Jedn. | Wskazówka
PYTANIE ZEROWE — KLASYFIKACJA ŚCIEŻKI
Podejdź do urządzenia. Jaki to typ urządzenia chłodniczego? A) CHILLER (agregat wody lodowej) — duże urządzenie z wymiennikiem wody B) KLIMATYZATOR SPLIT / MULTI-SPLIT — jednostka zewnętrzna + wewnętrzna C) SYSTEM VRF/VRV — jedna duża jednostka zewnętrzna + wiele wewnętrznych D) AGREGAT CHŁODNICZY (do procesów) — chłodzi wodę lub glikol dla technologii E) WIEŻA CHŁODNICZA — urządzenie do chłodzenia wody (skraplacze lub procesy) F) KLIMAKONWEKTOR / FCU — jednostka wewnętrzna zasilana z chillerów G) Nie jestem pewien — opiszę co widzę
BLOK A — IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA (wszystkie ścieżki)
A-01 | Typ urządzenia (przepisz odpowiedź z P-00) |  |  | Chiller / Split / VRF / Agregat procesowy / Wieża chłodnicza / FCU
A-02 | Producent (z tabliczki znamionowej) |  |  | np. Trane, York, Carrier, Daikin, Mitsubishi, Lennox, Stulz, Aermec, Copeland
A-03 | Model / typ fabryczny (z tabliczki) |  |  | Pełne oznaczenie — np. RTHA 250, YVAA 170, EWAD 140
A-04 | Rok produkcji |  | rok | Z tabliczki lub numeru seryjnego
A-05 | Numer seryjny |  |  | Z tabliczki — potrzebny do karty F-gaz w BDO
A-06 | Lokalizacja urządzenia (budynek, dach, teren) |  |  | np. Dach bud. A / Maszynownia chłodzenia / Teren zewnętrzny przy ścianie wschodniej
A-07 | Co chłodzi to urządzenie? Opisz odbiory. |  |  | np. Hala produkcyjna linia 1-3 / Serwerownia / Proces technologiczny — linia malarska
A-08 | Czy jest dostępna dokumentacja techniczna (DTR / IOM)? |  |  | TAK — w biurze / TAK — na miejscu / NIE / Nie wiem
BLOK B — CZYNNIK CHŁODNICZY (F-GAZ) ★★ KLUCZOWE DLA COMPLIANCE
! UWAGA F-gaz: Rozporządzenie UE 517/2014 — każde urządzenie z F-gazem musi mieć KARTĘ URZĄDZENIA w rejestrze BDO (bdo.mos.gov.pl). Brak karty = niezgodność prawna. Kontrole szczelności: co 12 mies. (>5 t CO₂eq), co 6 mies. (>50 t CO₂eq), co 3 mies. (>500 t CO₂eq).
B-01 | Typ czynnika chłodniczego (z tabliczki lub naklejki na urządzeniu) |  |  | R410A (GWP 2088) / R32 (GWP 675) / R134a (GWP 1430) / R407C (GWP 1774) R22 (WYCOFANY — nielegalny w nowych urządzeniach!) / R290 propan / R744 CO₂ Jeśli brak naklejki — wpisz 'Nieznany — sprawdzić w karcie serwisowej'
B-02 | Masa napełnienia czynnika chłodniczego [kg] |  | kg | Z tabliczki znamionowej lub karty urządzenia. KLUCZOWE do obliczenia ekwiwalentu CO₂eq
B-03 | Czy urządzenie posiada Kartę Urządzenia F-gaz w rejestrze BDO? |  |  | TAK — numer karty z BDO (bdo.mos.gov.pl) / NIE — NIEZGODNOŚĆ PRAWNA Karta BDO wymagana wg Rozp. UE 517/2014 art. 6 dla wszystkich urządzeń z F-gazem
B-04 | Numer karty urządzenia w rejestrze BDO (jeśli jest) |  |  | Wpisz numer karty z systemu BDO. Weryfikacja: bdo.mos.gov.pl
B-05 | Data ostatniej kontroli szczelności F-gaz |  |  | DD.MM.RRRR — z karty urządzenia BDO lub protokołu serwisowego Brak kontroli = NIEZGODNOŚĆ art. 4 Rozp. EU 517/2014
B-06 | Wynik ostatniej kontroli szczelności |  |  | BRAK WYCIEKÓW / WYKRYTO WYCIEK — opisz ile kg uzupełniono / Nie przeprowadzono
B-07 | Czy urządzenie traci czynnik (wymaga częstego uzupełniania)? |  |  | NIE / TAK — podaj ile kg/rok uzupełniono w ostatnich 2 latach Wyciek czynnika = strata energii + kara + obowiązkowa naprawa przed uzupełnieniem
BLOK C — PARAMETRY Z TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ★ PRZEPISZ DOKŁADNIE
★ Tabliczka znamionowa = metalowa płytka lub naklejka na obudowie. Dane tu są podstawą do obliczenia EER i EnPI chłodzenia.
C-01 | Moc chłodnicza nominalna Q_c [kW] |  | kW | ★ KLUCZOWE — moc chłodnicza przy warunkach nominalnych (35°C zewn. / 7°C woda) Oznaczenia: Q_c / Cooling capacity / Kälteleistung / kW
C-02 | Moc elektryczna pobierana P_el [kW] |  | kW | ★ KLUCZOWE — pobór mocy elektrycznej przy nominalnych warunkach Oznaczenia: P_el / Prated / Input power / Watt
C-03 | EER nominalny (podany na tabliczce lub w DTR) |  |  | Energy Efficiency Ratio = Q_c / P_el. Jeśli nie ma na tabliczce — Agent obliczy Benchmark: EER <2.5 zły / 2.5-3.5 przeciętny / 3.5-5.0 dobry / >5.0 bardzo dobry
C-04 | SEER (Seasonal EER z etykiety energetycznej EU) |  |  | Seasonal EER — z etykiety energetycznej (A+++ do D). Tylko nowe urządzenia od 2021 Wyższy SEER = niższe koszty energii przez cały rok
C-05 | Klasa energetyczna wg EU Ecodesign (etykieta) |  |  | A+++ / A++ / A+ / A / B / C / D — z naklejki energetycznej na urządzeniu Rozp. EU 2016/2281 — od 2021 r. wymagane dla nowych urządzeń
C-06 | Temperatura wody chłodzonej (zasilanie / powrót) [°C] |  | °C/°C | np. 7°C/12°C (standardowe) lub 6°C/11°C (precyzyjne) lub 15°C/20°C (free cooling) Dla chłodnic powietrznych — temperatura nawiewu
C-07 | Typ skraplacza (po stronie ciepłej) |  |  | Powietrzny (air-cooled) — wentylatory / Wodny (water-cooled) — wieża chłodnicza lub płyta
C-08 | Moc grzewcza (jeśli pompa ciepła) Q_h [kW] |  | kW | Dla urządzeń pracujących w trybie grzania (pompa ciepła odwracalna) Jeśli tylko chłodzenie — wpisz 'nie dotyczy'
C-09 | COP grzewczy (jeśli pompa ciepła) |  |  | COP = Q_h / P_el. Dla pomp ciepła — analogicznie do HTG
BLOK D — PARAMETRY EKSPLOATACYJNE (ze sterownika i mierników)
D-01 | Aktualna temperatura wody chłodzonej na zasilaniu (odczyt) |  | °C | Temperatura wody wychodzacej do instalacji w tej chwili
D-02 | Aktualna temperatura wody chłodzonej na powrocie (odczyt) |  | °C | Różnica zasilanie-powrót = ΔT = wskaźnik obciążenia chillera
D-03 | Aktualne obciążenie chillera (% mocy) |  | % | Z wyświetlacza sterownika — np. 65%. Im bliżej 100% tym wyższa sprawność
D-04 | Czy jest licznik energii elektrycznej chillera / agregatu? |  |  | TAK — podaj odczyt za 12 mies. [kWh/rok] / NIE — wentylacja jest w ogólnym liczniku
D-05 | Zużycie energii elektrycznej za ostatnie 12 miesięcy (z licznika) |  | kWh/rok | Jeśli jest licznik. To jest E_el do obliczenia EnPI
D-06 | Roczna produkcja chłodu (z ciepłomierza chłodniczego) [MWh/rok] |  | MWh/rok | Jeśli jest ciepłomierz chłodniczy. Przelicznik: 1 GJ = 0.278 MWh
D-07 | Godziny pracy sprężarki (compressor hours) z licznika [h/rok] |  | h/rok | Z panelu sterownika — godziny pracy sprężarki. Analogia do motogodzin sprężarki CA
D-08 | Nastawa temperatury wody chłodzonej (set-point) [°C] |  | °C | Temperatura do której chiller stara się schłodzić wodę
D-09 | Czy jest sterownik umożliwiający regulację temperatury wg pogody? |  |  | TAK (free cooling / adiabatyczny / weather-dependent setpoint) / NIE Podwyższenie set-pointu o 1°C latem = ~3% oszczędności energii
D-10 | Czy system ma free cooling (chłodzenie bez sprężarki)? |  |  | TAK — w jakich warunkach (T zewn. < X°C) / NIE Free cooling = do 50% energii zaoszczędzone w sezonie przejściowym i zimie
BLOK E — STAN TECHNICZNY (ocena wzrokowa)
E-01 | Ogólna ocena stanu technicznego urządzenia (1-5) |  |  | 1=bardzo zły / 3=średni / 5=jak nowy
E-02 | Stan skraplacza (żebrowania, wentylatory, czystość) |  |  | Czysty i sprawny / Brudne żebrowania (kurz, zabrudzenie) / Uszkodzone wentylatory Brudny skraplacz = temperatura kondensacji wyższa = EER niższy o 5-15%
E-03 | Czy widoczne są lody/szronienie na wymienniku parowacza? |  |  | NIE (normalnie) / TAK — lody = problem z odmrażaniem lub niedobór czynnika Szronienie przy evaporatorze powietrznym = normalne / przy wodnym = awaria
E-04 | Stan izolacji rur (instalacji wody lodowej) |  |  | Dobra (cała izolacja bez uszkodzeń) / Częściowa / Zła / Brak izolacji Niezaizolowane rury wody lodowej = kondensacja + zyski ciepła + straty energii
E-05 | Czy pracują wszystkie wentylatory skraplacza? |  |  | TAK — wszystkie / NIE — ile nie pracuje (poda usterki). Brakujący wentylator = awaria
E-06 | Kiedy był ostatni przegląd serwisowy? |  |  | Data DD.MM.RRRR lub 'nie wiem'. Roczny przegląd wymagany dla urządzeń z F-gazem
E-07 | Czy aktywne alarmy na sterowniku chillera? |  |  | NIE / TAK — przepisz kod alarmu z wyświetlacza
BLOK Z — COMPLIANCE: F-GAZ (UE 517/2014) + USTAWA CHAR. ENERG. + ECODESIGN ★ NIEZGODNOŚCI
COMPLIANCE CHŁODZENIE — 3 REŻIMY PRAWNE: 1) Ustawa 29.08.2014 o char. energet. budynków — kontrola co 5 lat dla systemów klimatyzacji/chłodzenia >70 kW mocy chłodniczej 2) Rozporządzenie UE 517/2014 (F-gaz) — karta urządzenia, kontrole szczelności, rejestr SZWO/F-gaz (BDO) 3) Rozporządzenie UE 2016/2281 (Ecodesign) — minimalne EER/SEER dla urządzeń od 2021 r.
Z-01 | Czy dla tego urządzenia przeprowadzono kontrolę wg Ustawy o char. energet. budynków? |  |  | Dotyczy urządzeń klimatyzacji/chłodzenia > 70 kW mocy chłodniczej TAK (data + nr protokołu e-CR) / NIE — NIEZGODNOŚĆ / Nie dotyczy (<70 kW)
Z-02 | Data ostatniej kontroli wg ustawy o char. energet. (klimatyzacja >70 kW) |  |  | DD.MM.RRRR — z protokołu z Centralnego Rejestru e-CR Termin: co 5 lat dla systemów klimatyzacji/chłodzenia >70 kW mocy chłodniczej
Z-03 | Numer protokołu z Centralnego Rejestru charakterystyki energetycznej (e-CR) |  |  | Format: np. PO/2023/001234. Weryfikacja: rejestry.seq.gov.pl/seep Brak wpisu = NIEZGODNOŚĆ — protokół papierowy bez e-CR jest nieważny od 28.04.2023
Z-04 | Czy karta urządzenia F-gaz jest w rejestrze BDO (bdo.mos.gov.pl)? |  |  | TAK — numer karty BDO / NIE — NIEZGODNOŚĆ Rozp. UE 517/2014 art. 6 Dotyczy każdego urządzenia z czynnikiem F-gaz (HFC/HCFC)
Z-05 | Wymagana częstotliwość kontroli szczelności F-gaz |  |  | Oblicz: masa [kg] × GWP / 1000 = ekwiwalent CO₂eq [t] 5-50 t CO₂eq → co 12 miesięcy · 50-500 t → co 6 miesięcy · >500 t → co 3 miesiące
Z-06 | Czy kontrole szczelności F-gaz są wykonywane zgodnie z wymaganą częstotliwością? |  |  | TAK / NIE — NIEZGODNOŚĆ art. 4 Rozp. UE 517/2014 Kara: do 30 000 zł (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową)
Z-07 | Czy urządzenie spełnia minimalne wymagania EER wg Rozp. EU 2016/2281? |  |  | Sprawdź jeśli urządzenie jest nowe (po 2021). Minimalne EER dla chillerów: Air-cooled >100kW: EER min 2.60 · Water-cooled >400kW: EER min 5.00 Nie dotyczy urządzeń zainstalowanych przed 2021 r.
Z-08 | STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI (wpisz numery: Z-01, Z-03, Z-04, Z-06...) |  |  | Lista niezgodności → wpisz do Rejestru Wymagań Prawnych Z-ZSZ-REG-01 BRAK = wszystkie wymagania spełnione
ENESA · A-EnMS-COOL-01 · ANKIETA ETAP 1 · v3.0 · F-gaz UE 517/2014 · Ustawa char.energ. 29.08.2014 · Ecodesign UE 2016/2281

## DANE_DTR_ETAP2
ENESA · PASZPORT URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO · A-EnMS-COOL-01 · ETAP 2 — DTR
Wypełnia: Energy Manager · Pola NIEBIESKIE = wpisz · Pola SZARE = formuły Excel
Parametr (z DTR) | Wartość | Jedn. | Norma / Źródło | Wskazówka / Wzór
SEKCJA 1 — DANE TECHNICZNE Z DTR
Typ i technologia urządzenia |  |  | Etap1 P-00/A-01 | Chiller sprężarkowy / Absorpcyjny / VRF / Split / Agregat procesowy
Producent i model |  |  | Etap1 A-02/A-03 | Przepisz z Etapu 1
Rok produkcji |  | rok | Etap1 A-04
Typ czynnika chłodniczego |  |  | Etap1 B-01 + DTR | R410A / R32 / R134a / R407C / R290 / R744
Masa napełnienia czynnika [kg] |  | kg | Etap1 B-02 + DTR | Z tabliczki lub DTR sekcja czynnik chłodniczy
GWP czynnika (Global Warming Potential) |  |  | Rozp. UE 517/2014 Zał. I | R410A=2088 · R32=675 · R134a=1430 · R407C=1774 · R290=3 · R744(CO₂)=1
Ekwiwalent CO₂eq [t CO₂eq] |  |  | OBLICZONA · F-gaz | = masa_kg × GWP / 1000. Decyduje o częstotliwości kontroli szczelności
Moc chłodnicza nominalna Q_c [kW] |  | kW | DTR / tabliczka | Etap1 C-01
Moc elektryczna pobierana P_el [kW] |  | kW | DTR / tabliczka | Etap1 C-02
EER nominalny (deklarowany przez producenta) |  |  | DTR / PN-EN 14511 | Z DTR lub z Etap1 C-03. Jeśli brak — obliczone poniżej
SEER (z karty produktu / etykiety EU) |  |  | EN 14825 / Rozp. EU 2016/2281 | Etap1 C-04. Tylko nowe urządzenia od 2021. Wyższy = lepsza sprawność sezonowa
Klasa energetyczna EU |  |  | Rozp. EU 2016/2281 | Etap1 C-05: A+++ do D
Temperatura wody chłodzonej (zasilanie/powrót) [°C] |  | °C/°C | DTR / projekt | np. 7/12°C (standardowe) lub 6/11°C (precyzyjne) lub 15/20°C (comfort/free)
Typ skraplacza |  |  | DTR | Powietrzny (air-cooled) / Wodny (water-cooled)
Moc grzewcza Q_h (jeśli pompa ciepła) [kW] |  | kW | DTR | Dla urządzeń reversible
COP grzewczy (jeśli pompa ciepła) |  |  | DTR / PN-EN 14511 | Dla trybu grzewczego
SEKCJA 2 — DANE EKSPLOATACYJNE I OBLICZENIA EnPI
Moc chłodnicza Q_c [kW] — do obliczeń |  | kW | DTR Sek.1 | Przepisz z Sekcji 1 lub =B(wiersz Q_c)
Moc elektryczna P_el [kW] — do obliczeń |  | kW | DTR Sek.1
Godziny pracy sprężarki [h/rok] |  | h/rok | Etap1 D-07 | Z licznika motogodzin sterownika. Jeśli brak — szacuj z harmonogramu
Średnie obciążenie chillera [%] |  | % | Eksploatacja | Typowo 40-70% — rzadko pracuje na 100%. Wpływa na sprawność (SEER vs EER)
E_el — zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] |  | kWh/rok | Etap1 D-05 | Z licznika (D-05) lub oblicz: P_el × obciążenie/100 × h_pracy
Q_chłód_licznik — produkcja chłodu [kWh/rok] |  | kWh/rok | Etap1 D-06 | Z ciepłomierza chłodniczego D-06 (MWh × 1000). Jeśli brak — obliczone poniżej
Cena energii elektrycznej [zł/kWh] |  | zł/kWh | Faktura energii
SEKCJA 3 — OBLICZENIA MODELU BOTTOM-UP I EnPI CHŁODZENIA
EER_ekspl = Q_chłód [kWh] / E_el [kWh] · Q_chłód_model = Q_c × obciążenie/100 × T_pracy · EnPI = E_el / Q_chłód [kWh_el / kWh_chłód] = 1/EER_ekspl · Koszt chłodzenia = E_el × cena_el
EER nominalny obliczony (Q_c / P_el) |  |  | OBLICZONA · EN 14511 | = Q_c / P_el. Porównaj z deklarowanym przez producenta
Q_chłód model (obliczony z danych eksploatacyjnych) |  | kWh/rok | OBLICZONA | = Q_c × obciążenie/100 × h_pracy. Porównaj z ciepłomierzem
Walidacja ¦ΔQ¦ — odchylenie modelu od ciepłomierza [%] |  | % | OBLICZONA · P-EnMS-02 | ¦ΔQ¦ = ¦Q_model - Q_licznik¦ / Q_licznik × 100. Cel: ≤5%
Decyzja o modelu | Brak danych do walidacji |  | OBLICZONA
EER eksploatacyjny (z danych rzeczywistych) |  |  | OBLICZONA · EN 14511 | = Q_chłód_licznik / E_el. Porównaj z EER nominalnym — różnica = degradacja sprawności
Degradacja EER (EER_nom - EER_ekspl) / EER_nom [%] |  | % | OBLICZONA | Typowa degradacja w czasie: 5-15%. >20% = wymaga serwisu / optymalizacji
Koszt energii elektrycznej chłodzenia [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA
EnPI chłodzenia [kWh_el / kWh_chłód] = 1/EER |  |  | OBLICZONA | Im niższy tym lepszy. EER=3.0 → EnPI=0.33 · EER=5.0 → EnPI=0.20
SEKCJA 4 — COMPLIANCE F-GAZ I USTAWA O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ
COMPLIANCE CHŁODZENIE — 3 REŻIMY PRAWNE: 1) Ustawa 29.08.2014 o char. energet. budynków — kontrola co 5 lat dla systemów klimatyzacji/chłodzenia >70 kW mocy chłodniczej 2) Rozporządzenie UE 517/2014 (F-gaz) — karta urządzenia, kontrole szczelności, rejestr SZWO/F-gaz (BDO) 3) Rozporządzenie UE 2016/2281 (Ecodesign) — minimalne EER/SEER dla urządzeń od 2021 r.
Ekwiwalent CO₂eq urządzenia [t CO₂eq] |  | t CO₂eq | Sek.1 (obliczona) | Przepisz z Sekcji 1. Decyduje o częstotliwości kontroli szczelności F-gaz
Wymagana częstotliwość kontroli szczelności F-gaz | Brak danych — wpisz CO₂eq |  | OBLICZONA · art. 4 UE 517/2014
Numer karty urządzenia w rejestrze BDO |  |  | Etap1 B-04 | Przepisz z B-04. Weryfikacja: bdo.mos.gov.pl
Data ostatniej kontroli szczelności F-gaz |  |  | Etap1 B-05 | DD.MM.RRRR
Wynik kontroli szczelności |  |  | Etap1 B-06 | BRAK WYCIEKÓW / WYCIEK — ile kg
Termin kolejnej kontroli szczelności F-gaz |  |  | OBLICZONA | termin = data_ostatniej + wymagana_częstotliwość
Data kontroli wg ustawy o char. energetycznej (>70 kW) |  |  | Etap1 Z-02 | DD.MM.RRRR
Numer protokołu e-CR |  |  | Etap1 Z-03 | Format: XX/RRRR/NNNNNN
Status compliance — F-gaz | ❌ NIEZGODNOŚĆ — BRAK KARTY BDO |  | OBLICZONA · KLUCZOWE
Status compliance — ustawa o char. energetycznej | ❌ NIEZGODNOŚĆ — BRAK KONTROLI WG USTAWY LUB BRAK DANYCH |  | OBLICZONA · KLUCZOWE
Niezgodności do Z-ZSZ-REG-01 |  |  | Etap1 Z-08 | Przepisz z Z-08. Każda niezgodność = wpis do Rejestru Wymagań Prawnych
ENESA · A-EnMS-COOL-01 · ETAP 2 DTR · v3.0 · UE 517/2014 F-gaz · Ustawa 29.08.2014 · UE 2016/2281 Ecodesign

## PASZPORT
PASZPORT ENERGETYCZNY URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO · A-EnMS-COOL-01
ISO 50001 · ENESA · UE 517/2014 F-gaz · UE 2016/2281 Ecodesign · Wersja 3.0
KOD QR: |  | Typ: |  | Status:
1. IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA
Typ urządzenia | [z Etap1 P-00]
Producent / Model | [z Etap1 A-02/A-03]
Rok produkcji | [z Etap1 A-04]
Czynnik chłodniczy | [z Etap1 B-01]
Masa czynnika [kg] | [z Etap1 B-02]
Klasa EU Ecodesign | [z DTR Sek.1]
Lokalizacja | [z Etap1 A-06]
Obsługiwana strefa | [z Etap1 A-07]
Free cooling | [z Etap1 D-10]
Typ skraplacza | [z DTR Sek.1]
2. KLUCZOWE WSKAŹNIKI EnPI CHŁODZENIA ★
Wskaźnik
Wartość
Jednostka
Benchmark
Klasyfikacja
EER nominalny | [z DTR Sek.1] |  | <2.5 zły · 2.5-3.5 przeciętny · 3.5-5.0 dobry · >5.0 bardzo dobry | [auto]
EER eksploatacyjny (rzeczywisty) | [z DTR Sek.3] |  | Porównaj z nominalnym — różnica = degradacja sprawności w czasie | [auto]
SEER (sezonowy) | [z DTR Sek.1] |  | Wyższy lepszy. Klasa EU: A+++>8.5 · A++>6.1 · A+>5.6 · A>5.1 | [auto]
Degradacja EER [%] | [z DTR Sek.3] | % | <5% dobra · 5-15% normalna · >20% wymaga serwisu/optymalizacji | [auto]
Ekwiwalent CO₂eq [t] | [z DTR Sek.4] | t CO₂eq | Decyduje o wymaganej częstotliwości kontroli szczelności F-gaz | [auto]
Walidacja modelu ¦ΔQ¦ [%] | [z DTR Sek.3] | % | ≤5% zatwierdzony · >10% odrzucony | [auto]
Koszt energii chłodzenia [zł/rok] | [z DTR Sek.3] | zł/rok |  | [auto]
EnPI [kWh_el/kWh_chłód] | [z DTR Sek.3] |  | = 1/EER. Benchmark: <0.3 dobry · 0.3-0.4 przeciętny · >0.4 nieefektywny | [auto]
3. COMPLIANCE — F-GAZ + USTAWA CHAR. ENERGET. + ECODESIGN ★★
Wymaganie
Stan / Data
Status
Podstawa prawna
Karta urządzenia F-gaz w BDO | [z DTR Sek.4] | [STATUS] | Art.6 Rozp.UE 517/2014
Kontrola szczelności F-gaz | [z DTR Sek.4 — data] | [STATUS F-gaz] | Art.4 Rozp.UE 517/2014
Termin kolejnej kontroli szczelności | [z DTR Sek.4] |  | Wg CO₂eq urządzenia
Kontrola wg ustawy char.energ. (>70 kW) | [z DTR Sek.4 — data] | [STATUS ustawa] | Art.23 Ustawy 29.08.2014
Protokół w rejestrze e-CR | [z DTR Sek.4 — nr] |  | Rozp. MRiT 14.03.2023
Termin kolejnej kontroli wg ustawy | co 5 lat od ostatniej |  | Art.23 ustawy
Klasa Ecodesign (nowe urz. od 2021) | [z DTR Sek.1] |  | Rozp.UE 2016/2281
Niezgodności → Z-ZSZ-REG-01 | [z Etap1 Z-08] |  | Wpis do rejestru wymagań
4. STAN TECHNICZNY — ETAP 1
Ocena ogólna (1-5) | [z Etap1 Blok E]
Stan skraplacza | [z Etap1 Blok E]
Lody/szronienie parowacza | [z Etap1 Blok E]
Izolacja rur wody lodowej | [z Etap1 Blok E]
Wentylatory skraplacza | [z Etap1 Blok E]
Data ostatniego przeglądu | [z Etap1 Blok E]
5. ZATWIERDZENIE PASZPORTU
Pracownik UR (Etap 1): | Podpis: ________________ | Data: | ________________
Energy Manager (Etap 2): | Podpis: ________________ | Data: | ________________
Konsultant ENESA: | Podpis: ________________ | Data: | ________________
ENESA · A-EnMS-COOL-01 · Paszport Urządzenia Chłodniczego · v3.0

## SYSTEM_PROMPT
ENESA · SYSTEM PROMPT — AGENT 1 · CHŁODZENIE COOL
Skopiuj od wiersza 5 do ###DANE_KOMPLETNE### do konfiguracji Agenta 1
⚠️ Blok Z = compliance F-gaz i ustawa o char.energet. — Agent pyta ZAWSZE, niezależnie od typu urządzenia
── POCZĄTEK SYSTEM PROMPTU ──
Jesteś Agentem 1 (Scout) ENESA — inwentaryzujesz URZĄDZENIE CHŁODNICZE.
Rozmawiasz z pracownikiem UR lub Energy Managerem przy urządzeniu.
=== PYTANIE ZEROWE — KLASYFIKACJA ===
Zacznij od P-00: co to jest za urządzenie?
A) Chiller (agregat wody lodowej) B) Klimatyzator split/multi-split
C) System VRF/VRV D) Agregat procesowy E) Wieża chłodnicza F) FCU G) Nie wiem
=== BLOK A — IDENTYFIKACJA (A-01 do A-08) ===
Tabliczka znamionowa: producent, model, rok, numer seryjny, lokalizacja, co chłodzi, DTR.
=== BLOK B — CZYNNIK CHŁODNICZY F-GAZ (B-01 do B-07) ★★ KRYTYCZNY ===
B-01: Typ czynnika (z tabliczki lub naklejki na urządzeniu).
B-02: Masa napełnienia [kg] — z tabliczki.
B-03: Czy jest karta urządzenia F-gaz w rejestrze BDO? — TAK/NIE — KRYTYCZNE.
B-04: Numer karty BDO jeśli jest.
B-05: Data ostatniej kontroli szczelności.
B-06: Wynik kontroli szczelności — wyciek TAK/NIE.
B-07: Czy urządzenie traci czynnik — uzupełnienia kg/rok.
=== BLOK C — TABLICZKA ZNAMIONOWA (C-01 do C-09) ===
★ KLUCZOWE: C-01 moc chłodnicza Q_c [kW], C-02 moc elektryczna P_el [kW].
C-03: EER (jeśli podany). C-04: SEER. C-05: klasa EU. C-06: temperatura wody.
C-07: typ skraplacza. C-08/C-09: tryb grzewczy (jeśli pompa ciepła).
=== BLOK D — PARAMETRY EKSPLOATACYJNE (D-01 do D-10) ===
Ze sterownika: D-01/D-02 temperatury zasilanie/powrót. D-03 obciążenie %.
D-04/D-05: licznik kWh. D-06: ciepłomierz chłodniczy. D-07: motogodziny.
D-08: nastawa set-point. D-09: weather-dependent setpoint. D-10: free cooling.
=== BLOK E — STAN TECHNICZNY (E-01 do E-07) ===
E-01: ocena 1-5. E-02: stan skraplacza. E-03: lody/szronienie.
E-04: izolacja rur. E-05: wentylatory. E-06: data przeglądu. E-07: alarmy.
=== BLOK Z — COMPLIANCE (Z-01 do Z-08) — ZAWSZE ===
Z-01: kontrola wg ustawy char.energ. (>70 kW — co 5 lat)?
Z-02/Z-03: data i numer protokołu z e-CR.
Z-04: karta BDO istnieje (F-gaz)?
Z-05: wymagana częstotliwość kontroli szczelności (wg CO₂eq).
Z-06: kontrole szczelności wykonywane zgodnie z wymaganiem?
Z-07: urządzenie spełnia minimalne EER wg Ecodesign?
Z-08: lista niezgodności do Z-ZSZ-REG-01.
Wpisz: ###DANE_KOMPLETNE###
=== MAPOWANIE JSON ===
{
'device_type': 'P-00', 'manufacturer': 'A-02', 'model': 'A-03',
'year': 'A-04', 'serial_number': 'A-05', 'location': 'A-06',
'refrigerant_type': 'B-01', 'refrigerant_charge_kg': 'B-02',
'has_fgas_bdo_card': 'B-03', 'bdo_card_number': 'B-04',
'last_leak_check': 'B-05', 'leak_found': 'B-06', 'has_leaks': 'B-07',
'cooling_capacity_kw': 'C-01', 'power_input_kw': 'C-02',
'eer_nominal': 'C-03', 'seer': 'C-04', 'eu_class': 'C-05',
'water_temp_supply': 'C-06 (zasilanie)', 'water_temp_return': 'C-06 (powrót)',
'condenser_type': 'C-07',
'temp_supply_actual': 'D-01', 'temp_return_actual': 'D-02',
'load_pct': 'D-03', 'energy_kwh_year': 'D-05', 'heat_meter_mwh': 'D-06',
'compressor_hours': 'D-07', 'setpoint': 'D-08', 'has_free_cooling': 'D-10',
'condition_score': 'E-01', 'condenser_condition': 'E-02',
'last_service': 'E-06',
'law_inspection_done': 'Z-01', 'law_inspection_date': 'Z-02',
'ecr_protocol_number': 'Z-03', 'has_bdo_card': 'Z-04',
'fgas_check_frequency': 'Z-05', 'fgas_checks_compliant': 'Z-06',
'ecodesign_compliant': 'Z-07', 'compliance_issues': 'Z-08'
}
── KONIEC SYSTEM PROMPTU ──