## ANKIETA_ETAP1
ENESA · PASZPORT URZĄDZENIA GRZEWCZEGO · A-EnMS-HTG-01 · ANKIETA ETAP 1
Wypełnia: Pracownik UR na hali · Pola ŻÓŁTE = wpisz · Ścieżki wg typu urządzenia
KOD QR / ID: |  | Data Etap 1: |  | Pracownik UR:
Nr | Pytanie / Obserwacja | Odpowiedź (wpisz) | Jedn. | Wskazówka
PYTANIE ZEROWE — KLASYFIKACJA ŚCIEŻKI (zanim zaczniesz!)
P-00 | Przed Tobą stoi urządzenie grzewcze. Jaki to typ? A) KOCIOŁ GAZOWY — palna gazowa, rury odprowadzające spaliny (komin / czopuch) B) KOCIOŁ OLEJOWY — palnik z dyszą olejową, widoczny zbiornik oleju w pobliżu C) KOCIOŁ NA BIOMASĘ / WĘGIEL — podajnik paliwa, zasobnik, ruszt D) POMPA CIEPŁA — jednostka zewnętrzna + wewnętrzna, sprężarka, bez płomienia E) WĘZEŁ CIEPLNY / WYMIENNIK — rury ciepłownicze, wymiennik płytowy, bez kotła F) KOCIOŁ ELEKTRYCZNY — grzałki elektryczne, brak komina / spalin G) Nie jestem pewien — opiszę co widzę |  |  | A→ścieżka A · B→B · C→C · D→D · E→E · F→F · G→opisz
ŚCIEŻKA A/B/F — KOCIOŁ (gazowy / olejowy / elektryczny)
Blok A1 — Identyfikacja
A-01 | Producent kotła (z tabliczki znamionowej na obudowie) |  |  | np. Viessmann, Buderus, De Dietrich, Wolf, Vaillant, Thermax, Leclerc, Fakop
A-02 | Model / typ kotła (z tabliczki) |  |  | Pełne oznaczenie: np. Vitocrossal 300, Logano G234, Logamax plus GB172
A-03 | Rok produkcji |  | rok | Z tabliczki lub z numeru seryjnego
A-04 | Numer seryjny |  |  | Z tabliczki znamionowej
A-05 | Lokalizacja kotła (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) |  |  | np. Kotłownia gaz. bud. A / piwnica bud. B / pomieszczenie techniczne
A-06 | Co ogrzewa ten kocioł? Opisz strefy. |  |  | np. Hala produkcyjna + biura + CWU / Tylko ogrzewanie hali / Cały zakład
A-07 | Czy jest dostępna dokumentacja techniczna (DTR)? |  |  | TAK — w biurze / TAK — na miejscu / NIE / Nie wiem
Blok A2 — Typ kotła i technologia (obserwacja wzrokowa)
A-08 | Czy kocioł jest kondensacyjny? |  |  | TAK (kondensacyjny) = widoczny syfon / odpływ kondensatu pod kotłem, opis 'kondensacyjny' na tabliczce NIE (konwencjonalny) = brak syfonu, wysoka temperatura na kominie Nie wiem
A-09 | Ile kotłów jest w tej kotłowni łącznie? |  | szt. | Policz wszystkie kotły — pracujące + rezerwowe + wyłączone
A-10 | Czy kotły mają sterownik kaskadowy (zarządzający pracą kilku kotłów)? |  |  | TAK — opisz (widoczna centrala sterowania z ekranem) / NIE — każdy kocioł pracuje niezależnie
A-11 | Czy kocioł ma palnik modulowany (zmienna moc)? |  |  | TAK — modulowany (na tabliczce lub opisie: 'modulacja', 'modulating') / NIE — on/off Modulowany = mniejsze straty cykliczne
A-12 | Czy komin / czopuch jest ocieplony? |  |  | TAK — widoczna izolacja z wełny mineralnej lub blachy / NIE — gołe rury / Nie dotyczy (kocioł elektryczny)
Blok A3 — Parametry z tabliczki znamionowej (przepisz dokładnie)
★ Tabliczka znamionowa = metalowa lub naklejona tabliczka na obudowie kotła. Przepisz DOKŁADNIE podane wartości — to są dane bazowe dla EnPI.
A-13 | Moc nominalna (znamionowa) cieplna [kW] |  | kW | ★ KLUCZOWE. Oznaczenia: Q_n / P_n / kW / kcal/h (przelicznik: 1 kcal/h = 1.163 W)
A-14 | Moc minimalna (jeśli podana) [kW] |  | kW | Dla kotłów modulowanych — minimalne obciążenie. Stosunek min/max = zakres modulacji
A-15 | Sprawność nominalna (deklarowana przez producenta) [%] |  | % | Oznaczenia: η / efficiency / Wirkungsgrad. Dla kondensacyjnych: często >100% (liczone od Hs)
A-16 | Temperatura zasilania nominalna / maksymalna [°C] |  | °C | Temp. wody wychodzącej z kotła. Np. 80°C lub 90°C dla konwencjonalnych
A-17 | Temperatura powrotu minimalna [°C] |  | °C | Minimalna temp. powrotu — szczególnie ważna dla kondensacyjnych (<57°C = kondensacja)
A-18 | Ciśnienie robocze maksymalne [bar] |  | bar | Z tabliczki — np. 3 bar, 6 bar
A-19 | Typ paliwa (z tabliczki lub napisów na palniku) |  |  | Gaz ziemny G20 / Gaz ziemny G25 / Olej opałowy / Gaz LPG / Elektryczność
Blok A4 — Parametry eksploatacyjne (ze sterownika i mierników)
A-20 | Aktualna temperatura zasilania (odczyt z wyświetlacza / termometru) |  | °C | Temperatura wody grzewczej na wyjściu z kotła w tej chwili
A-21 | Aktualna temperatura powrotu |  | °C | Temperatura wody powracającej do kotła. Różnica (zasilanie - powrót) = ΔT = wskaźnik obciążenia
A-22 | Czy sterownik kotła wyświetla roczne godziny pracy palnika (burner hours)? |  | h | TAK — podaj wartość / NIE. Motogodziny palnika = podstawa obliczenia zużycia paliwa
A-23 | Godziny pracy palnika (burner hours) za ostatnie 12 miesięcy [h] |  | h | Z panelu sterownika — menu 'Statystyki' / 'Hours' / 'Betriebsstunden'. Podaj okres (rok / od zerowania)
A-24 | Czy kocioł ma licznik ciepła (ciepłomierz) pokazujący GJ lub MWh? |  |  | TAK — podaj odczyt za 12 miesięcy [GJ lub MWh] / NIE — brak ciepłomierza
A-25 | Produkcja ciepła za ostatnie 12 miesięcy (z ciepłomierza) |  | GJ lub MWh | Jeśli jest ciepłomierz. Przelicznik: 1 GJ = 0.278 MWh · 1 MWh = 3.6 GJ
A-26 | Nastawa temperatury zasilania (set-point) w sterowniku |  | °C | Temperatura do której kocioł stara się podgrzać wodę grzewczą
A-27 | Czy jest regulacja pogodowa (obniżanie temp. zasilania przy ciepłej pogodzie)? |  |  | TAK — widoczny czujnik zewnętrzny (na ścianie budynku lub dachu) / NIE Regulacja pogodowa = 5-15% oszczędności energii
Blok A5 — Stan techniczny (ocena wzrokowa i słuchowa)
A-28 | Ogólna ocena stanu technicznego kotła (1-5) |  |  | 1=bardzo zły (wycieki, rdza, alarm) / 3=średni / 5=bardzo dobry (jak nowy)
A-29 | Czy widoczne są wycieki wody lub gazu? |  |  | NIE / TAK — opisz gdzie (kolektor, zawory, króćce, pompa). UWAGA: wyciek gazu — natychmiast informuj!
A-30 | Stan izolacji termicznej kotła i armatury (rury w kotłowni) |  |  | Dobra (cała armatura ocieplona) / Częściowa (tylko niektóre elementy) / Zła (gołe rury i zawory)
A-31 | Czy widoczna jest sadza lub korozja w okolicach komina / palnika? |  |  | NIE / TAK — opisz. Sadza = niekompletne spalanie = strata energii i emisja CO
A-32 | Kiedy był ostatni przegląd serwisowy (z karty serwisowej)? |  |  | Data DD.MM.RRRR lub 'nie wiem'. Roczny przegląd wymagany dla kotłów gazowych
ŚCIEŻKA D — POMPA CIEPŁA (jeśli wybrałeś D w pytaniu P-00)
D-01 | Producent i model pompy ciepła |  |  | np. Daikin Altherma, Mitsubishi Ecodan, Vaillant geoTHERM, Nibe
D-02 | Rok produkcji |  | rok | Z tabliczki
D-03 | Typ pompy ciepła |  |  | Powietrze-woda (air-to-water) — widoczna jednostka zewnętrzna Woda-woda (water-to-water) — wymiennik z wodą gruntową Grunt-woda (ground-to-water) — kolektory gruntowe / pionowe odwierty
D-04 | Moc nominalna grzewcza [kW] |  | kW | Z tabliczki — Q_h [kW]
D-05 | Moc elektryczna pobierana [kW] |  | kW | Z tabliczki — P_el [kW]
D-06 | Deklarowany COP (Coefficient of Performance) |  |  | Z tabliczki lub karty — np. COP=4.0. Oznacza: z 1 kWh el. wytwarza 4 kWh ciepła
D-07 | Czy pompa ciepła pracuje teraz? Ocena hałasu. |  |  | Pracuje cicho / Pracuje głośno / Nie pracuje
D-08 | Stan jednostki zewnętrznej (sprężarka, wentylator) |  |  | Czysta (bez liści, lodu, zanieczyszczeń) / Brudna / Uszkodzona
ŚCIEŻKA E — WĘZEŁ CIEPLNY / WYMIENNIK (jeśli wybrałeś E)
E-01 | Typ węzła (z tabliczki lub schematu) |  |  | Bezpośredni (woda z sieci = woda w inst.) / Pośredni (wymiennik płytowy między siecią a instalacją)
E-02 | Producent wymiennika ciepła |  |  | np. Alfa Laval, Danfoss, Swep, Zilmet
E-03 | Moc wymiennika [kW] |  | kW | Z tabliczki wymiennika lub węzła
E-04 | Temperatura zasilania z sieci ciepłowniczej (odczyt) |  | °C | Temperatura wody z sieci — wejście do węzła
E-05 | Temperatura powrotu do sieci (odczyt) |  | °C | Im niższy powrót tym lepsza efektywność sieci ciepłowniczej
BLOK Z — COMPLIANCE: USTAWA O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ★ NIEZGODNOŚĆ PRAWNA
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1498) + Rozporządzenie MRiT z 14.03.2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 729). Brak aktualnej kontroli lub brak wpisu do Centralnego Rejestru = NIEZGODNOŚĆ PRAWNA → kara grzywny wg art. 41 pkt 3 ustawy + niezgodność ISO 50001 kl. 9.1 (wymagania prawne).
Z-01 | Czy dla tego kotła / urządzenia przeprowadzono kontrolę wg Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków? |  |  | TAK — przejdź do Z-02 / NIE — NIEZGODNOŚĆ PRAWNA (wpisz w Z-09) / NIE WIEM
Z-02 | Data ostatniej kontroli wg ustawy (z protokołu kontroli) |  |  | DD.MM.RRRR — z protokołu z Centralnego Rejestru
Z-03 | Numer protokołu z Centralnego Rejestru charakterystyki energetycznej budynków |  |  | Format: np. PO/2023/001234. Każdy protokół ma unikalny numer nadany przez system e-CR
Z-04 | Czy numer protokołu można zweryfikować w systemie e-CR (gov.pl)? |  |  | TAK — sprawdzono i protokół istnieje w rejestrze / NIE — brak wpisu = NIEZGODNOŚĆ Weryfikacja: gov.pl → Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków
Z-05 | Jaka jest moc nominalna kotła / urządzenia i jakie paliwo? (przepisz z A-13 i A-19) |  | kW | Potrzebne do ustalenia wymaganej częstotliwości kontroli wg art. 23 ustawy
Z-06 | Wymagana częstotliwość kontroli wg art. 23 ustawy dla tego urządzenia: |  |  | co 5 lat = kocioł gazowy/olejowy 20-100 kW co 4 lata = kocioł GAZOWY >100 kW co 2 lata = kocioł OLEJOWY lub STAŁY >100 kW co 3 lata = pompa ciepła / węzeł >70 kW BRAK OBOWIĄZKU = kocioł <20 kW
Z-07 | Kiedy powinna być wykonana KOLEJNA kontrola wg ustawy? |  |  | Oblicz: data_ostatniej + wymagana_częstotliwość. Wpisz datę graniczną DD.MM.RRRR Jeśli termin minął → NIEZGODNOŚĆ PRAWNA
Z-08 | Czy kocioł obsługuje też ciepłą wodę użytkową (CWU)? |  |  | TAK / NIE. CWU wchodzi w zakres systemu ogrzewania wg ustawy i protokołu kontroli
Z-09 | Czy zakład posiada umowę ESCO lub jest obsługiwany przez operatora z monitoringiem? |  |  | TAK (ESCO / operator) → ZWOLNIENIE z obowiązku kontroli wg art. 23 ust. 4 ustawy NIE → kontrola obowiązkowa
Z-10 | Ocena doboru mocy kotła do zapotrzebowania budynku (wymagana art. 23 ustawy) |  |  | ADEKWATNA (moc ~100-130% max zapotrzebowania) / PRZEWYMIAROWANA (>150% — częsta praca na częściowym obciążeniu, niższa sprawność) / NIEDOWYMIAROWANA (<90% — nie pokrywa potrzeb szczytowych)
Z-11 | Ocena zdolności systemu do optymalizacji (wymagana art. 23 ustawy) |  |  | DOBRA — jest regulacja pogodowa + harmonogram nocny + automatyka kaskady CZĘŚCIOWA — jest jeden element z powyższych BRAK — brak automatyki = kocioł nie optymalizuje pracy
Z-12 | STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI PRAWNE (wypełnia Konsultant ENESA po sprawdzeniu powyższych) |  |  | Wpisz numery pytań gdzie stwierdzono niezgodność: np. 'Z-01, Z-04 — brak kontroli i brak wpisu w rejestrze' BRAK = wszystkie wymagania spełnione
ENESA · A-EnMS-HTG-01 · ANKIETA ETAP 1 · Wersja 3.1 · Blok Z: Ustawa o char. energet. budynków 29.08.2014 + Rozp. MRiT 14.03.2023

## DANE_DTR_ETAP2
ENESA · PASZPORT URZĄDZENIA GRZEWCZEGO · A-EnMS-HTG-01 · ETAP 2 — DTR
Wypełnia: Energy Manager · Pola NIEBIESKIE = wpisz · Pola SZARE = formuły Excel
Parametr (z DTR) | Wartość | Jedn. | Norma / Źródło | Wskazówka / Wzór
SEKCJA 1 — DANE TECHNICZNE Z DTR (kocioł / pompa ciepła / węzeł)
Typ urządzenia grzewczego |  |  | Etap1 P-00 | Kocioł gazowy / olejowy / biomasa / pompa ciepła / węzeł cieplny
Producent i model |  |  | Etap1 A-01/A-02 | Przepisz z Etapu 1
Rok produkcji |  | rok | Etap1 A-03 | Wiek urządzenia → ocena potencjału modernizacji
Technologia kotła |  |  | DTR | Kondensacyjny / Niskotemperaturowy / Konwencjonalny / El. / Pompa ciepła
Moc nominalna cieplna Q_n [kW] |  | kW | DTR str.1 / tabliczka | Z tabliczki Etap1 A-13. KLUCZOWE dla obliczeń EnPI
Moc minimalna Q_min [kW] |  | kW | DTR | Dla kotłów modulowanych. Stosunek Q_min/Q_n = minimalny stopień modulacji
Sprawność przy mocy nominalnej η_100 [%] |  | % | PN-EN 15378 / DTR | Sprawność grzewcza przy 100% obciążeniu i parametrach 80/60°C (konw.) lub 50/30°C (kond.)
Sprawność przy 30% mocy η_30 [%] |  | % | PN-EN 15378 / DTR | Sprawność przy częściowym obciążeniu — ważniejsza niż η_100 bo kocioł rzadko pracuje na 100%
Sezonowa sprawność energetyczna (η_s lub AFUE) [%] |  | % | Rozp. EU 813/2013 | Średnioroczna sprawność uwzględniająca pracę częściową i straty gotowości. Najważniejszy wskaźnik.
Temperatura spalin przy pełnym obciążeniu [°C] |  | °C | DTR / pomiar serwisowy | Temp. spalin wychodzących kominem. Każde 10°C powyżej normy = ~0.5% straty. Norma: <120°C dla kond.
Zawartość O₂ w spalinach [%] |  | % | Pomiar analizatorem spalin | Norma: gaz ziemny 3-5% O₂. <3% = brak powietrza (czad). >6% = nadmiar powietrza = straty
Zawartość CO w spalinach [ppm] |  | ppm | Pomiar analizatorem spalin | CO = wskaźnik jakości spalania. <50 ppm = dobre. >200 ppm = palnik wymaga regulacji
Temperatura zasilania nominalna [°C] |  | °C | DTR | Temperatura wody na wyjściu przy znamionowym obciążeniu
Temperatura powrotu minimalna dla kondensacji [°C] |  | °C | DTR — dla kotłów kond. | Kotły kondensacyjne wymagają T_powrotu <57°C aby skraplać parę wodną ze spalin
COP nominalne (tylko pompy ciepła) |  |  | DTR / karta energetyczna | Coefficient of Performance = Q_grzewcze / P_elektryczna. np. COP=3.5 → 3.5 kWh ciepła z 1 kWh el.
Klasa efektywności energetycznej (EU EcoDesign) |  |  | Rozp. EU 813/2013 | A+++ do D (kotły). A++ do G (podgrzewacze wody). Wydrukowane na etykiecie energetycznej
SEKCJA 2 — DANE EKSPLOATACYJNE I OBLICZENIA ENERGETYCZNE
Moc nominalna Q_n [kW] — powtórzenie do obliczeń |  | kW | DTR Sek.1 | Przepisz z Sekcji 1 lub wpisz =B7 (wiersz z mocą nominalną)
Liczba godzin pracy palnika / sprężarki [h/rok] |  | h/rok | Etap1 A-23 | Z motogodzin sterownika Etap1 pytanie A-23. Kluczowy input do modelu bottom-up
Średnie obciążenie kotła (szacowane) [%] |  | % | Eksploatacja | Jaki % mocy nominalnej pracuje średnio? Typowo 40-70%. Wpływa na sprawność pracy
Produkcja ciepła roczna (z ciepłomierza) [MWh/rok] |  | MWh/rok | Etap1 A-25 | Jeśli jest ciepłomierz — przepisz z A-25. Jeśli GJ: podziel przez 3.6. Jeśli brak: pozostaw puste
Zużycie paliwa roczne (z licznika/faktury) |  | m³/rok lub l/rok | Faktura / licznik gazu | Gaz ziemny: m³/rok. Olej: l/rok. Propan-butan: kg/rok. Biomasa: t/rok
Wartość opałowa paliwa (Hu / dolna) |  | kWh/m³ lub kWh/l | GUS / dostawca paliwa | Gaz ziemny G20: 9.97 kWh/m³. Olej opałowy: 10.0 kWh/l. LPG propan: 12.87 kWh/kg
Cena paliwa [zł/m³ lub zł/l] |  | zł/m³ | Faktura za paliwo | Aktualna cena paliwa — z ostatniej faktury. Gaz ziemny: aktualnie zapytaj dostawcę
Cena energii elektrycznej (dla pomp ciepła) [zł/kWh] |  | zł/kWh | Faktura energii | Dla pomp ciepła — cena energii elektrycznej napędzającej sprężarkę
SEKCJA 3 — OBLICZENIA MODELU BOTTOM-UP (formuły Excel)
Wzór: E_paliwo [kWh/rok] = zużycie_paliwa × wartość_opałowa · E_ciepło [kWh/rok] = E_paliwo × η_s / 100 · EnPI [kWh/kWh] = E_ciepło / E_paliwo = η_s · Dla pompy ciepła: E_ciepło = COP × E_el
E_paliwo roczne — energia chemiczna paliwa [kWh/rok] |  | kWh/rok | OBLICZONA | = zużycie_paliwa × wartość_opałowa_Hu
E_ciepło model (E_paliwo × η_s) [kWh/rok] |  | kWh/rok | OBLICZONA | = E_paliwo × sprawność_sezonowa / 100
E_ciepło licznik (z ciepłomierza) [kWh/rok] |  | kWh/rok | Z ciepłomierza | Z Etap1 A-25. Wypełnia się automatycznie jeśli wpisano dane
Odchylenie walidacyjne ¦ΔE¦ [%] |  | % | OBLICZONA · P-EnMS-02 | ¦ΔE¦ = ¦E_model - E_licznik¦ / E_licznik × 100. Cel: ≤5%
Decyzja o modelu bottom-up | Brak danych do walidacji |  | OBLICZONA | Walidacja modelu bottom-up P-EnMS-02
Koszt paliwa roczny [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA | = E_paliwo × cena_paliwa
EnPI kotła = sprawność eksploatacyjna [%] |  | % | OBLICZONA · PN-EN 15378 | = E_ciepło / E_paliwo × 100. Im wyższy tym lepszy
Straty kotła (strata kominowa + strata gotowości) [%] |  | % | OBLICZONA | = 100% - EnPI. Typowe: kond. <8% / niskotem. 8-12% / konw. 12-20%
Potencjał oszczędności przez modernizację na kondensacyjny [kWh/rok] |  | kWh/rok | OBLICZONA (szacunek) | = E_paliwo × (η_kond_cel=95% - η_aktualna). Tylko jeśli nie jest kond.
Wartość potencjału modernizacji [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA | = E_oszczędność × cena_paliwa
SEKCJA 4 — DANE EKSPLOATACYJNE SPALIN (z przeglądu rocznego)
Poniższe parametry uzyskuje się podczas corocznego przeglądu serwisowego z analizą spalin. Przepisz z protokołu serwisowego lub poproś serwisanta o pomiar.
Data ostatniego pomiaru analizy spalin |  |  | Protokół serwisowy | DD.MM.RRRR — z karty serwisowej
Temperatura spalin przy nominalnym obciążeniu [°C] |  | °C | Pomiar analizatorem | Benchmark: kocioł konwencjonalny <180°C / niskotem. <120°C / kondensacyjny <60°C
Zawartość O₂ w spalinach [%] |  | % | Pomiar analizatorem | Norma dla gazu: 3-5%. Nadmiar O₂ = nadmiar powietrza = kWh wylatują kominem
Zawartość CO₂ w spalinach [%] |  | % | Pomiar analizatorem | Gaz ziemny: CO₂ max = 11.7%. Im wyższe CO₂ tym lepsze spalanie (ale nie za wysokie)
Zawartość CO w spalinach [ppm] |  | ppm | Pomiar analizatorem | CO < 50 ppm = dobre spalanie. CO > 200 ppm = palnik wymaga regulacji → niebezpieczne
Straty kominowe (obliczone przez analizator) [%] |  | % | Pomiar analizatorem | Bezpośredni wynik pomiaru — suma strat przez ciepło spalin i niezupełne spalanie
Sprawność kotła (obliczona przez analizator) [%] |  | % | Pomiar analizatorem | = 100% - straty kominowe. Wpisz jeśli analizator podał wartość
SEKCJA 5 — COMPLIANCE PRAWNY: USTAWA O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
Wymagane przez: art. 23 Ustawy z 29.08.2014 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1498) · Rozporządzenie MRiT z 14.03.2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 729) · Brak wpisu w Centralnym Rejestrze = niezgodność prawna → kara grzywny (art. 41 pkt 3)
Data ostatniej kontroli wg ustawy |  |  | Etap1 Z-02 | Przepisz z Z-02. DD.MM.RRRR — z protokołu kontroli
Numer protokołu z Centralnego Rejestru e-CR |  |  | Etap1 Z-03 | Unikalny numer nadany przez system. Weryfikacja: gov.pl → rejestr
Czy protokół zweryfikowany w e-CR? |  |  | Etap1 Z-04 | TAK — wpis istnieje / NIE — NIEZGODNOŚĆ PRAWNA
Wymagana częstotliwość kontroli |  | lata | art. 23 ustawy | 5 lat = kocioł gaz/olej 20-100kW · 4 lata = kocioł gaz >100kW · 2 lata = kocioł olej/stały >100kW · 3 lata = pompa ciepła / węzeł >70kW
Moc nominalna urządzenia [kW] |  | kW | Etap1 A-13 | Przepisz z A-13 — potrzebna do automatycznego obliczenia terminu
Rodzaj paliwa |  |  | Etap1 A-19 | Przepisz z A-19
Czy urządzenie obsługuje CWU? |  |  | Etap1 Z-08 | TAK / NIE — CWU wchodzi w zakres protokołu kontroli
Czy zakład ma umowę ESCO lub monitoring operatora? |  |  | Etap1 Z-09 | TAK → zwolnienie z kontroli / NIE → kontrola obowiązkowa
Obliczenia terminu kolejnej kontroli i ocena zgodności
Termin kolejnej obowiązkowej kontroli (obliczony) |  |  | OBLICZONA | = data_ostatniej + częstotliwość_lata × 12 miesięcy. Sprawdź czy nie minął!
Dni do terminu kolejnej kontroli (ujemne = PRZEKROCZONY) |  | dni | OBLICZONA | Wartość ujemna = termin minął = NIEZGODNOŚĆ. Wartość 0-90 = działaj natychmiast
STATUS COMPLIANCE PRAWNEGO — kontrola wg ustawy | ❌ NIEZGODNOŚĆ — BRAK KONTROLI (nie przeprowadzono lub brak danych) |  | OBLICZONA · KLUCZOWE | Automatyczna ocena na podstawie danych z ETap1 i powyższych pól
Ocena doboru mocy do potrzeb (wymagana art. 23 ustawy) |  |  | Etap1 Z-10 | ADEKWATNA / PRZEWYMIAROWANA / NIEDOWYMIAROWANA. Przepisz z Z-10
Ocena zdolności do optymalizacji (wymagana art. 23 ustawy) |  |  | Etap1 Z-11 | DOBRA / CZĘŚCIOWA / BRAK. Przepisz z Z-11
Niezgodności stwierdzone wg listy z Etapu 1 |  |  | Etap1 Z-12 | Przepisz z Z-12 — lista numerów pytań gdzie stwierdzono niezgodność
ENESA · A-EnMS-HTG-01 · ETAP 2 DTR · Wersja 3.1 · Sekcja 5: Ustawa o char. energet. 29.08.2014 + Rozp. MRiT 14.03.2023 Dz.U. 2023 poz. 729
Formulas:
Wartość = IF([Wartość, row above]<>"",[Wartość, row above]-TODAY(),"")

## PASZPORT
PASZPORT ENERGETYCZNY URZĄDZENIA GRZEWCZEGO · A-EnMS-HTG-01
System Zarządzania Energią ISO 50001 · ENESA · PN-EN 303 · PN-EN 15378 · Rozp.EU 813/2013 · v3.0
KOD QR: |  | Ścieżka (A/B/D/E/F): |  | Status:
1. IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA
Typ urządzenia | [z DTR Sek.1]
Producent / Model | [z Etap1 A-01/A-02]
Rok produkcji | [z Etap1 A-03]
Technologia | [z DTR Sek.1 — kond./konw./PCI]
Moc nominalna [kW] | [z Etap1 A-13 / DTR Sek.1]
Klasa efektywności EU | [z DTR Sek.1]
Lokalizacja | [z Etap1 A-05]
Obsługiwana strefa | [z Etap1 A-06]
Regulacja pogodowa | [z Etap1 A-27]
Paliwo | [z Etap1 A-19]
2. KLUCZOWE WSKAŹNIKI EnPI ★
Wskaźnik | Wartość | Jednostka | Benchmark | Klasyfikacja
Sprawność sezonowa η_s | [z DTR Sek.1] | % | <80% konw. zły · 80-88% konw. OK · 88-95% niskotemp. · >95% kond. dobry | [auto]
EnPI eksploatacyjny (E_ciepło/E_paliwo) | [z DTR Sek.3] | % | Im wyższy tym lepiej. Cel: >92% dla kondensacyjnych | [auto]
Straty kotła łączne | [z DTR Sek.3] | % | <8% dobry · 8-12% przeciętny · >12% nieefektywny | [auto]
Temperatura spalin | [z DTR Sek.4] | °C | Kond. <60°C · Niskotemp. <120°C · Konw. <180°C · >200°C = problem | [auto]
Zawartość O₂ w spalinach | [z DTR Sek.4] | % | 3-5% optymalnie · >6% nadmiar powietrza · <3% brak powietrza (CO!) | [auto]
Zawartość CO w spalinach | [z DTR Sek.4] | ppm | <50 ppm dobry · <200 ppm OK · >200 ppm wymaga regulacji palnika | [auto]
Walidacja modelu ¦ΔE¦ | [z DTR Sek.3] | % | ≤5% zatwierdzony · >10% odrzucony | [auto]
Koszt paliwa roczny | [z DTR Sek.3] | zł/rok | Podstawa do oceny potencjału inwestycji | [auto]
Potencjał modernizacji na kond. | [z DTR Sek.3] | kWh/rok | Tylko jeśli kocioł NIE jest kondensacyjny | [auto]
3. STAN TECHNICZNY — OBSERWACJE ETAP 1
Ogólna ocena (1-5) | [z Etap1 Blok A5]
Wycieki wody/gazu | [z Etap1 Blok A5]
Stan izolacji armatury | [z Etap1 Blok A5]
Sadza / korozja komina | [z Etap1 Blok A5]
Data ostatniego przeglądu serwisowego | [z Etap1 Blok A5]
4. ZATWIERDZENIE PASZPORTU
Pracownik UR (Etap 1): | Podpis: ________________ | Data: | ________________
Energy Manager (Etap 2): | Podpis: ________________ | Data: | ________________
5. COMPLIANCE PRAWNY — USTAWA O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
Wymaganie prawne
Stan faktyczny
Status
Podstawa prawna
Kontrola wg art. 23 ustawy przeprowadzona | [z DTR Sek.5 — data] | [z DTR Sek.5 — STATUS] | Art. 23 Ustawy 29.08.2014
Protokół zarejestrowany w Centralnym Rejestrze e-CR | [z DTR Sek.5 — numer] | [z DTR Sek.5 — TAK/NIE] | Rozp. MRiT 14.03.2023 Dz.U. 2023 poz. 729
Termin kolejnej kontroli | [z DTR Sek.5 — data] | [z DTR Sek.5 — dni do terminu] | Art. 23 ust. 1 ustawy
Dobór mocy do potrzeb budynku oceniony | [z DTR Sek.5] | [ADEKWATNA/PRZEWYMIAR./NIEDOWYMIAR.] | Art. 23 ust. 3 ustawy
Zdolność do optymalizacji oceniona | [z DTR Sek.5] | [DOBRA/CZĘŚCIOWA/BRAK] | Art. 23 ust. 3 ustawy
Wyłączenie z kontroli (ESCO/operator)? | [z Etap1 Z-09] | [TAK=zwolniony / NIE=obowiązkowa] | Art. 23 ust. 4 ustawy
CWU w zakresie kontroli? | [z Etap1 Z-08] | [TAK/NIE] | Rozp. MRiT — wzór protokołu
ENESA · A-EnMS-HTG-01 · Paszport Urządzenia Grzewczego · Wersja 3.1

## SYSTEM_PROMPT
ENESA · SYSTEM PROMPT — AGENT 1 · HTG
Skopiuj od wiersza 5 do ###DANE_KOMPLETNE### do konfiguracji Agenta 1
⚠️ Mapowanie JSON — patrz wiersze po ###DANE_KOMPLETNE###
── POCZĄTEK SYSTEM PROMPTU ──
Jesteś Agentem 1 (Scout) ENESA — inwentaryzujesz URZĄDZENIE GRZEWCZE (kocioł / pompa ciepła / węzeł).
Rozmawiasz z pracownikiem UR lub Energy Managerem na miejscu przy urządzeniu.
=== PYTANIE ZEROWE — KLASYFIKACJA ===
Zacznij zawsze od P-00: zapytaj jaki typ urządzenia jest przed rozmówcą.
A) Kocioł gazowy · B) Kocioł olejowy · C) Kocioł biomasa/węgiel
D) Pompa ciepła · E) Węzeł cieplny/wymiennik · F) Kocioł elektryczny
G) Nie jestem pewien — opisz co widzisz
Ścieżka A/B/F → pytania Bloku A1-A5 (kotły — 32 pytania).
Ścieżka D → pytania D-01 do D-08 (pompa ciepła).
Ścieżka E → pytania E-01 do E-06 (węzeł cieplny).
=== BLOK A1 — IDENTYFIKACJA (A-01 do A-07) ===
Tabliczka znamionowa — producent, model, rok, numer seryjny, lokalizacja, strefy, DTR.
=== BLOK A2 — TYP I TECHNOLOGIA (A-08 do A-12) ===
KLUCZOWE A-08: Czy kocioł jest KONDENSACYJNY?
Sygnał kondensacyjny: syfon/odpływ kondensatu pod kotłem, plastikowy komin (nierdzewny PPs).
Konwencjonalny: brak syfonu, ciepły komin (nie można trzymać ręki).
A-09: liczba kotłów. A-10: kaskada. A-11: modulacja palnika. A-12: ocieplenie komina.
=== BLOK A3 — TABLICZKA ZNAMIONOWA (A-13 do A-19) ===
★ NAJWAŻNIEJSZY BLOK — przepisz wartości z tabliczki:
A-13: moc nominalna Q_n [kW] — absolutnie kluczowa.
A-14: moc minimalna. A-15: sprawność deklarowana. A-16: temp. zasilania.
A-17: temp. powrotu minimalna. A-18: ciśnienie max. A-19: typ paliwa.
=== BLOK A4 — PARAMETRY EKSPLOATACYJNE (A-20 do A-27) ===
Ze sterownika kotła i mierników:
A-20: temp. zasilania teraz. A-21: temp. powrotu teraz. A-22/A-23: motogodziny palnika.
A-24/A-25: ciepłomierz (GJ lub MWh/rok). A-26: nastawa set-point. A-27: regulacja pogodowa.
=== BLOK A5 — STAN TECHNICZNY (A-28 do A-32) ===
A-28: ocena 1-5. A-29: wycieki. A-30: izolacja. A-31: sadza/korozja. A-32: data przeglądu.
=== PO ZAKOŃCZENIU ===
Podziękuj i wpisz: ###DANE_KOMPLETNE###
=== MAPOWANIE JSON ===
{
'device_type': 'P-00',
'manufacturer': 'A-01', 'model': 'A-02', 'year_of_manufacture': 'A-03',
'serial_number': 'A-04', 'location': 'A-05', 'zone_served': 'A-06',
'dtr_available': 'A-07', 'is_condensing': 'A-08',
'boilers_in_system': 'A-09', 'has_cascade_controller': 'A-10',
'has_modulating_burner': 'A-11', 'flue_insulated': 'A-12',
'power_nominal_kw': 'A-13', 'power_min_kw': 'A-14',
'efficiency_nominal_pct': 'A-15', 'temp_supply_nominal': 'A-16',
'temp_return_min': 'A-17', 'pressure_max_bar': 'A-18', 'fuel_type': 'A-19',
'temp_supply_actual': 'A-20', 'temp_return_actual': 'A-21',
'has_burner_hours': 'A-22', 'burner_hours_year': 'A-23',
'has_heat_meter': 'A-24', 'heat_production_mwh': 'A-25',
'setpoint_temp': 'A-26', 'has_weather_compensation': 'A-27',
'condition_score': 'A-28', 'has_leaks': 'A-29',
'insulation_condition': 'A-30', 'soot_corrosion': 'A-31',
'last_service_date': 'A-32',
'hp_type': 'D-03', 'cop_nominal': 'D-06',
'hx_type': 'E-01', 'hx_power_kw': 'E-03'
}
── KONIEC SYSTEM PROMPTU ──