## ANKIETA_ETAP1
ENESA · PASZPORT OŚWIETLENIA — STREFA / OBWÓD · A-EnMS-LGT-01 · ANKIETA ETAP 1
LGT = Lighting · Wypełnia: Pracownik UR lub EM · Pola ŻÓŁTE = wpisz · Jedna strefa oświetleniowa (hala / biuro / magazyn / zewnętrzne / awaryjne)
KOD STREFY / ID: |  | Data Etap 1: |  | Pracownik / EM:
Nr | Pytanie / Obserwacja | Odpowiedź (wpisz) | Jedn. | Wskazówka
BLOK A — IDENTYFIKACJA STREFY OŚWIETLENIOWEJ
A-01 | Nazwa i lokalizacja strefy oświetleniowej |  |  | np. Hala produkcyjna A / Biura piętro 1 / Magazyn B / Parking zewnętrzny / Trasy komunikacyjne / Oświetlenie awaryjne (każda strefa = osobny paszport)
A-02 | Powierzchnia oświetlanej strefy [m²] |  | m² | Zmierz lub odczytaj z projektu. Dla zewnętrznego: powierzchnia parkingu / drogi
A-03 | Wysokość pomieszczenia / montażu opraw [m] |  | m | Ważne dla doboru mocy i oceny natężenia oświetlenia. Hale: 5-15 m / biura: 2.7-4 m
A-04 | Typ strefy (rodzaj aktywności) |  |  | Produkcja (praca precyzyjna) / Produkcja (ogólna) / Biuro / Magazyn (wysokiego składowania) / Komunikacja (korytarze, klatki) / Zewnętrzne (parking, drogi) / Awaryjne (ewakuacyjne)
A-05 | Wymagane natężenie oświetlenia wg normy [lux] |  | lux | Podaj wymagane lub zmierzone. Norma PN-EN 12464-1: Produkcja precyzyjna: 500-1000 lux / Produkcja ogólna: 300-500 lux / Biuro: 500 lux / Magazyn: 200-300 lux / Komunikacja: 100 lux / Zewnętrzne: 20-50 lux
A-06 | Czy jest aktualne pomiary natężenia oświetlenia (luxmeter)? |  |  | TAK — kiedy ostatnio i jakie wartości zmierzono / NIE — brak pomiarów ISO 50001: pomiary wymagane dla SEU. PN-EN 12464-1 określa wymagane wartości
BLOK B — INWENTARYZACJA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ★ KLUCZOWE
Wypełnij tabelę poniżej dla każdego TYPU oprawy w strefie. Jeden wiersz = jeden typ oprawy (np. 'oprawa przemysłowa LED 150W — 24 szt.'). Dane potrzebne: typ technologii, moc jednostkowa [W], liczba opraw [szt.], strumień świetlny [lm] jeśli znany.
Typ oprawy / opis
Technologia
Moc [W/szt.]
Liczba [szt.]
Łączna moc [W]
[C19×D19]
[C20×D20]
[C21×D21]
[C22×D22]
[C23×D23]
[C24×D24]
SUMA STREFY |  |  |  | [Σ E19:E24]
B-01 | Dominująca technologia w tej strefie |  |  | LED / Świetlówka T8 (fluorescencyjna) / Świetlówka T5 / Kompaktowa CFL / Metal-halide (MH) / Sodowa wysokoprężna (HPS) / Halogenowa / Mieszana
B-02 | Czy oprawy mają stateczniki elektroniczne czy elektromagnetyczne (dla świetlówek)? |  |  | Elektroniczne (ciche, efektywne, kompatybilne z ściemniaczami) / Elektromagnetyczne (brzęczą, mniej efektywne, starsze) / LED — nie dotyczy
B-03 | Rok instalacji obecnego oświetlenia (szacunek) |  | rok | Przybliżony rok wymiany lub instalacji obecnych opraw. Oświetlenie >10 lat = prawdopodobnie nieefektywne
B-04 | Czy oprawy mają odbłyśniki / soczewki optyczne w dobrym stanie? |  |  | TAK — czyste i nieuszkodzone / Brudne (zmniejszają skuteczność o 20-40%) / Uszkodzone / Brak (oprawy bez optyki)
B-05 | Stan techniczny opraw — ocena wzrokowa (1-5) |  |  | 1=bardzo złe (zardzewiałe, uszkodzone, wiele niedziałających) / 3=średni / 5=jak nowe
B-06 | Ile procent opraw nie działa (przepalone / uszkodzone)? |  | % | Szacunek: 0% = wszystkie działają / 5-10% = normalnie / >15% = wymaga uwagi
BLOK C — STEROWANIE I AUTOMATYKA OŚWIETLENIA ★ KLUCZOWE DLA OSZCZĘDNOŚCI
★ Brak automatyki = oświetlenie pali się 24/7 niezależnie od obecności ludzi i nasłonecznienia. Potencjał oszczędności: czujniki obecności 20-40% / sterowanie wg światła dziennego 20-30% / harmonogram czasowy 15-30% / ściemnianie 10-20%. Można łączyć efekty.
C-01 | Jak sterowane jest oświetlenie w tej strefie? |  |  | Ręcznie wyłącznikiem / Czasowo (zegar) / Czujniki obecności / Czujniki światła dziennego (fotokomórka) / DALI (cyfrowy bus sterowania) / System BMS / Kombinacja kilku systemów
C-02 | Czy są czujniki obecności (PIR lub mikrofalowe)? |  |  | TAK — gdzie zainstalowane i jaki typ / NIE. Czujniki obecności = oświetlenie wyłącza się gdy brak ruchu przez X minut
C-03 | Czy są czujniki natężenia światła dziennego (daylight sensors)? |  |  | TAK — gdzie / NIE. Czujniki przyciemniają/wyłączają oświetlenie gdy jest wystarczające światło naturalne
C-04 | Czy oświetlenie jest ściemniane (dimming)? |  |  | TAK — jaki zakres (np. 20-100%) i czy DALI / NIE — tylko pełna moc lub wyłączone
C-05 | Jaki jest harmonogram pracy oświetlenia? |  |  | 24/7 bez wyłączania / Wg zmian (1 zmiana: 6-14 / 2 zmiany: 6-22 / 3 zmiany: 0-24) / Wg harmonogramu BMS / Ręczne wyłączanie
C-06 | Szacowany roczny czas świecenia oświetlenia w tej strefie [h/rok] |  | h/rok | Oblicz: liczba zmian × h/zmianę × dni_pracy np. 1 zmiana × 8h × 250 dni = 2000 h/rok · 2 zmiany = 4000 h · 3 zmiany = 6000 h Jeśli 24/7 przez cały rok = 8760 h/rok
C-07 | Czy jest oddzielny licznik energii elektrycznej dla oświetlenia? |  |  | TAK — podaj zużycie za 12 mies. [kWh/rok] / NIE — oświetlenie w ogólnym liczniku
BLOK D — OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE (wymagania BHP i p.poż.)
! Oświetlenie awaryjne podlega osobnym wymaganiom (PN-EN 1838, Rozp. MSWiA ws. ochrony p.poż.). Wymagane testy: co miesiąc (1h) i co rok (3h). Brak testów = niezgodność BHP.
D-01 | Czy w tej strefie jest oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne? |  |  | TAK / NIE / Nie dotyczy (pomieszczenie bez wymogu)
D-02 | Typ oświetlenia awaryjnego |  |  | LED (nowoczesne, długa żywotność akumulatora) / Fluorescencyjne (starsze) / Centralny system zasilania awaryjnego / Moduły autonomiczne przy każdej oprawie
D-03 | Czy przeprowadzane są testy miesięczne i roczne oświetlenia awaryjnego? |  |  | TAK — dokumentacja testów prowadzona / NIE — NIEZGODNOŚĆ BHP PN-EN 50172 i Rozp. MSWiA: test funkcjonalny co miesiąc (1h), test pojemnościowy co rok (3h)
D-04 | Data ostatniego testu rocznego (3h) oświetlenia awaryjnego |  |  | DD.MM.RRRR — z dziennika testów. Brak = niezgodność
BLOK Z — COMPLIANCE: ROZPORZĄDZENIE UE 2019/2020 (ECODESIGN) + ISO 50001
COMPLIANCE LGT — ROZPORZĄDZENIE UE 2019/2020 (ECODESIGN): • Od 01.09.2023: ZAKAZ SPRZEDAŻY świetlówek T8, T5, kompaktowych świetlówek CFL — istniejące mogą działać do wyeksploatowania, ALE: zakup zapasowych jest nielegalny • Halogeny: wycofane od 2018 r. (z wyjątkiem specjalnych zastosowań) • Minimum efektywności LED (Rozp. EU 2021/2015): klasa E lub wyższa (F/G zakazane od 2021) • Brak obowiązku kontroli jak HTG/COOL, ale ISO 50001 wymaga monitorowania SEU
Z-01 | Czy w tej strefie są świetlówki T8 lub T5 (fluorescencyjne liniowe)? |  |  | TAK (ile szt.) → NIEZGODNOŚĆ Rozp. UE 2019/2020 — od IX.2023 zakaz zakupu! Istniejące mogą działać ale NOWYCH nie można kupować — plan wymiany na LED wymagany NIE — brak problemu compliance
Z-02 | Czy są halogeny lub żarówki incandescencyjne? |  |  | TAK (ile szt.) → NIEZGODNOŚĆ — halogeny wycofane od 2018 (z wyjątkami specjalnymi) NIE — OK
Z-03 | Jakie technologie wymagają wymiany (wskaż technologię i liczbę szt.)? |  |  | np. 'T8 fluorescencyjne — 48 szt.; halogeny — 12 szt.' BRAK = oświetlenie zgodne z Ecodesign
Z-04 | Czy oświetlenie LED spełnia klasę E lub wyższą (Rozp. EU 2021/2015)? |  |  | TAK (etykieta A+++/A++/A+/A/B/C/D/E) / NIE — klasa F lub G = niezgodne Klasa produktu widoczna na opakowaniu lub etykiecie produktu LED
Z-05 | Czy oświetlenie w tej strefie jest SEU (Significant Energy User)? |  |  | TAK gdy: zużycie >50 MWh/rok LUB >10% całkowitego zużycia energii zakładu Jeśli SEU → wymagane: pomiary natężenia, EnPI, EnB, plan oszczędności
Z-06 | STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI (numer pytania + opis) → Z-ZSZ-REG-01 |  |  | np. 'Z-01: 48 szt. T8 — plan wymiany na LED; Z-03: halogeny w WC' BRAK = strefa zgodna z Ecodesign i wymaganiami ISO 50001
ENESA · A-EnMS-LGT-01 · ANKIETA ETAP 1 · v3.0 · LGT=Lighting · Rozp.UE 2019/2020 · PN-EN 12464-1 · ISO 50001

## DANE_DTR_ETAP2
ENESA · PASZPORT LGT · A-EnMS-LGT-01 · ETAP 2 — OBLICZENIA ENERGETYCZNE
Wypełnia: Energy Manager · Pola NIEBIESKIE = wpisz · Pola SZARE = formuły Excel
Parametr (z inwentaryzacji / DTR) | Wartość | Jedn. | Norma / Źródło | Wskazówka / Wzór
SEKCJA 1 — DANE TECHNICZNE OPRAW (z katalogów producenta / DTR)
Technologia dominująca |  |  | Etap1 B-01 | LED / T8 / T5 / CFL / HPS / MH / Halogenowa / Mieszana
Łączna zainstalowana moc oświetlenia [W] |  | W | Etap1 Blok B (SUMA) | Suma kolumny 'Łączna moc [W]' z tabeli Etap1. Jeśli brak tabeli — szacunek
Łączna zainstalowana moc [kW] |  |  | OBLICZONA
Liczba opraw łącznie [szt.] |  | szt. | Etap1 Blok B (SUMA szt.)
Strumień świetlny łączny [lm] |  | lm | Katalog producenta | Suma lumenów wszystkich opraw. Z karty katalogowej producenta (data sheet)
Efektywność świetlna opraw [lm/W] |  |  | OBLICZONA · lm/W | = strumień_lm / moc_W. Benchmark: LED >100 lm/W · T8 ~85 · HPS ~100 · MH ~90
Natężenie oświetlenia projektowe / zmierzone [lux] |  | lux | PN-EN 12464-1 | Etap1 A-05 lub z protokołu pomiarów luxmierza
Wskaźnik oddawania barw CRI / Ra |  |  | Karta katalogowa | CRI >80 = dobry (biura, produkcja) · CRI >90 = bardzo dobry (kontrola jakości, laboratoria)
Temperatura barwowa [K] |  | K | Karta katalogowa | 2700-3000K = ciepła (socjalne) · 4000K = neutralna (hale, biura) · 5000-6500K = zimna (precyzja)
Żywotność opraw deklarowana przez producenta [h] |  | h | Karta katalogowa | LED: 25 000-80 000h · T8: 10 000-20 000h · HPS: 12 000-24 000h
Rok instalacji / wiek oświetlenia |  | rok | Etap1 B-03 | Wiek = obecny rok - rok instalacji
SEKCJA 2 — DANE EKSPLOATACYJNE I OBLICZENIA EnPI
Moc zainstalowana [kW] — do obliczeń |  | kW | DTR Sek.1 | Przepisz z Sekcji 1 lub formuła =B(wiersz mocy kW)
Roczny czas pracy oświetlenia [h/rok] |  | h/rok | Etap1 C-06 | Z pytania C-06. Lub oblicz: liczba_zmian × h/zmianę × dni_pracy
Współczynnik redukcji (automatyka: czujniki/dimming) |  |  | Szacunek lub pomiar | Jeśli BRAK automatyki: 1.0 (brak redukcji) Czujniki obecności: 0.7-0.8 · Daylight + czujniki: 0.5-0.7 · DALI pełny: 0.5-0.6
E_el — zużycie energii elektrycznej oświetlenia [kWh/rok] |  | kWh/rok | Licznik (Etap1 C-07) lub obliczenie | Jeśli jest licznik — wpisz tu wartość z licznika
Powierzchnia oświetlanej strefy [m²] |  | m² | Etap1 A-02
Cena energii elektrycznej [zł/kWh] |  | zł/kWh | Faktura energii
SEKCJA 3 — OBLICZENIA MODELU I EnPI OŚWIETLENIA
E_model = P_zainstalowana [kW] × T_pracy [h/rok] × współczynnik_redukcji · EnPI_pow = E_el / powierzchnia [kWh/m²/rok] · EnPI_lux = E_el / (natężenie × pow × T_pracy) [kWh/(lux·m²·h)] · Efektywność = E_model / E_bez_redukcji = wpływ automatyki
E_bez_automatyki — zużycie bez sterowania [kWh/rok] |  | kWh/rok | OBLICZONA | = P_kW × T_pracy. Bazowe zużycie bez żadnego sterowania
E_model — zużycie z uwzględnieniem automatyki [kWh/rok] |  | kWh/rok | OBLICZONA | = E_bez × współczynnik_redukcji
Walidacja ¦ΔE¦ — odchylenie modelu od licznika [%] |  | % | OBLICZONA · P-EnMS-02 | ¦ΔE¦ = ¦E_model - E_licznik¦ / E_licznik × 100. Cel: ≤10%
Decyzja o modelu bottom-up | Brak danych do walidacji |  | OBLICZONA | Dla oświetlenia próg walidacji ±10% (więcej niepewności niż CA)
EnPI_pow — zużycie na m² [kWh/m²/rok] |  | kWh/m²/rok | OBLICZONA | = E_el / powierzchnia. Benchmark: Hale prod. LED: <15 · Hale stare T8: 30-60 · Biura LED: <10 · Biura stare: 20-40 · Magazyny: <8
EnPI_zainstalowany — gęstość mocy [W/m²] |  | W/m² | OBLICZONA · PN-EN 15193 | = P_W / pow_m². Benchmark: Hale LED: <8 W/m² · Hale T8: 15-25 W/m² · Biura LED: <10 · Biura T8: 15-20
Koszt energii oświetlenia [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA
Oszczędność potencjalna — wymiana na LED [kWh/rok] |  | kWh/rok | Szacunek | Jeśli nie-LED: szacunek 40-70% zużycia. Wpisz ręcznie lub oblicz: E_el × (1 - efektywność_LED/efektywność_aktualna)
Oszczędność potencjalna — wymiana na LED [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA
Prosty czas zwrotu inwestycji LED [lata] |  | lata | Oblicz ręcznie | = koszt_inwestycji / oszczędność_roczna. Typowo: 2-5 lat dla wymiany na LED
SEKCJA 4 — COMPLIANCE ECODESIGN I ISO 50001
COMPLIANCE LGT — ROZPORZĄDZENIE UE 2019/2020 (ECODESIGN): • Od 01.09.2023: ZAKAZ SPRZEDAŻY świetlówek T8, T5, kompaktowych świetlówek CFL — istniejące mogą działać do wyeksploatowania, ALE: zakup zapasowych jest nielegalny • Halogeny: wycofane od 2018 r. (z wyjątkiem specjalnych zastosowań) • Minimum efektywności LED (Rozp. EU 2021/2015): klasa E lub wyższa (F/G zakazane od 2021) • Brak obowiązku kontroli jak HTG/COOL, ale ISO 50001 wymaga monitorowania SEU
Czy są świetlówki T8/T5 (zakaz zakupu od IX.2023)? |  |  | Etap1 Z-01 | TAK (ile szt.) = NIEZGODNOŚĆ / NIE = OK
Czy są halogeny (wycofane od 2018)? |  |  | Etap1 Z-02 | TAK (ile szt.) = NIEZGODNOŚĆ / NIE = OK
Technologie wymagające wymiany |  |  | Etap1 Z-03 | Lista technologii i liczby opraw do wymiany
Klasa Ecodesign opraw LED |  |  | Etap1 Z-04 · Rozp.EU 2021/2015 | A+++ do E = OK · F lub G = niezgodne
Czy strefa jest SEU? |  |  | Etap1 Z-05 · ISO 50001 kl.6.3 | TAK → wymagane pomiary, EnPI, EnB / NIE → standardowe monitorowanie
STATUS COMPLIANCE — Ecodesign LGT | ✅ ZGODNY — brak zakazanych technologii w strefie |  | OBLICZONA · KLUCZOWE
Niezgodności do Z-ZSZ-REG-01 |  |  | Etap1 Z-06 | Przepisz z Z-06. Każda niezgodność = wpis do Rejestru Wymagań Prawnych
ENESA · A-EnMS-LGT-01 · ETAP 2 DTR · v3.0 · Rozp.UE 2019/2020 · Rozp.UE 2021/2015 · PN-EN 12464-1 · PN-EN 15193

## PASZPORT
PASZPORT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA — STREFA · A-EnMS-LGT-01
ISO 50001 · LGT=Lighting · Rozp.UE 2019/2020 Ecodesign · ENESA · Wersja 3.0
KOD STREFY: |  | Typ strefy: |  | Status:
1. IDENTYFIKACJA STREFY
Nazwa i lokalizacja strefy | [z Etap1 A-01]
Powierzchnia [m²] | [z Etap1 A-02]
Typ aktywności | [z Etap1 A-04]
Technologia dominująca | [z DTR Sek.1]
Łączna moc zainstalowana [kW] | [z DTR Sek.1]
Liczba opraw [szt.] | [z DTR Sek.1]
Efektywność świetlna [lm/W] | [z DTR Sek.1]
Sterowanie / automatyka | [z Etap1 C-01]
Rok instalacji | [z Etap1 B-03]
2. KLUCZOWE WSKAŹNIKI EnPI OŚWIETLENIA ★
Wskaźnik
Wartość
Jednostka
Benchmark
Klasyfikacja
EnPI powierzchniowy | [z DTR Sek.3] | kWh/m²/rok | Hale LED <15 · Hale T8 30-60 · Biura LED <10 · Magazyn <8 | [auto]
Gęstość mocy [W/m²] | [z DTR Sek.3] | W/m² | LED hale <8 W/m² · LED biura <10 · T8 hale 15-25 · T8 biura 15-20 | [auto]
Efektywność świetlna [lm/W] | [z DTR Sek.1] | lm/W | LED >100 bardzo dobry · T8 ~85 · HPS ~100 · MH ~90 · Halogen ~20 | [auto]
Walidacja ¦ΔE¦ [%] | [z DTR Sek.3] | % | ≤10% zatwierdzony | [auto]
Oszczędność potencjalna LED | [z DTR Sek.3] | kWh/rok | Jeśli nie-LED: 40-70% | [auto]
Koszt energii oświetlenia | [z DTR Sek.3] | zł/rok |  | [auto]
Prosty czas zwrotu LED [lata] | [z DTR Sek.3] | lata | Typowo 2-5 lat | [auto]
3. COMPLIANCE ECODESIGN UE 2019/2020
Wymaganie
Stan
STATUS
Podstawa prawna
Brak świetlówek T8/T5 | [z DTR Sek.4] | [STATUS] | Rozp.UE 2019/2020 od IX.2023
Brak halogenów | [z DTR Sek.4] | [STATUS] | Rozp.UE 2019/2020 od 2018
LED klasa E lub wyższa | [z Etap1 Z-04] | [OK/NIE] | Rozp.EU 2021/2015
Niezgodności → Z-ZSZ-REG-01 | [z DTR Sek.4] |  | Rejestr wymagań prawnych
Oświetlenie awaryjne — testy | [z Etap1 D-03] | [TAK/NIE] | PN-EN 50172 · BHP
Czy strefa jest SEU? | [z Etap1 Z-05] | [TAK/NIE] | ISO 50001 kl.6.3
4. ZATWIERDZENIE
Pracownik UR / EM (Etap 1): | Podpis: ________________ | Data: | ________________
Energy Manager (Etap 2): | Podpis: ________________ | Data: | ________________
Konsultant ENESA: | Podpis: ________________ | Data: | ________________
ENESA · A-EnMS-LGT-01 · Paszport Strefy Oświetleniowej · v3.0 · LGT=Lighting

## SYSTEM_PROMPT
ENESA · SYSTEM PROMPT — AGENT 1 · OŚWIETLENIE (LGT = Lighting)
Skopiuj od wiersza 5 do ###DANE_KOMPLETNE### do konfiguracji Agenta 1
ℹ️ LGT = Lighting (angielski skrót systemów oświetleniowych — analogicznie CA, VAC, HTG, COOL)
── POCZĄTEK SYSTEM PROMPTU ──
Jesteś Agentem 1 (Scout) ENESA — inwentaryzujesz STREFĘ OŚWIETLENIOWĄ zakładu.
LGT = Lighting (angielski skrót w nomenklaturze ENESA, analogicznie CA, VAC, HTG, COOL).
Rozmawiasz z pracownikiem UR lub Energy Managerem — jedna strefa = jeden paszport.
=== BLOK A — IDENTYFIKACJA STREFY (A-01 do A-06) ===
A-01: nazwa i lokalizacja strefy. A-02: powierzchnia [m²]. A-03: wysokość [m].
A-04: typ strefy. A-05: wymagane natężenie [lux]. A-06: czy są pomiary luxmierza.
=== BLOK B — INWENTARYZACJA OPRAW (tabela + B-01 do B-06) ===
★ KLUCZOWY BLOK — wypełnij tabelę: typ oprawy · technologia · moc [W/szt.] · liczba [szt.].
B-01: dominująca technologia. B-02: typ statecznika (dla świetlówek).
B-03: rok instalacji. B-04: stan odbłyśników. B-05: ocena 1-5. B-06: % niedziałających.
=== BLOK C — STEROWANIE (C-01 do C-07) ===
★ KLUCZOWY DLA OSZCZĘDNOŚCI.
C-01: typ sterowania (ręczne/czujniki/DALI/BMS). C-02: czujniki obecności.
C-03: czujniki światła dziennego. C-04: ściemnianie. C-05: harmonogram.
C-06: roczny czas świecenia [h/rok]. C-07: licznik energii (TAK/NIE).
=== BLOK D — OŚWIETLENIE AWARYJNE (D-01 do D-04) ===
D-01: czy jest. D-02: typ. D-03: testy miesięczne i roczne (TAK/NIE — KLUCZOWE BHP).
D-04: data ostatniego testu rocznego.
=== BLOK Z — COMPLIANCE ECODESIGN (Z-01 do Z-06) — ZAWSZE ===
★★ KLUCZOWE — pytaj o każdą strefę bez wyjątku:
Z-01: świetlówki T8/T5? (ZAKAZ zakupu od IX.2023 — Rozp.UE 2019/2020)
Z-02: halogeny? (ZAKAZ od 2018)
Z-03: lista technologii do wymiany (liczba szt.).
Z-04: klasa Ecodesign LED (E lub wyższa OK · F/G niezgodne).
Z-05: czy strefa jest SEU ISO 50001?
Z-06: lista niezgodności do rejestru Z-ZSZ-REG-01.
Wpisz: ###DANE_KOMPLETNE###
=== MAPOWANIE JSON ===
{
'zone_name': 'A-01', 'area_m2': 'A-02', 'height_m': 'A-03',
'zone_type': 'A-04', 'required_lux': 'A-05', 'has_lux_measurement': 'A-06',
'lamp_technology': 'B-01', 'ballast_type': 'B-02',
'installation_year': 'B-03', 'reflector_condition': 'B-04',
'condition_score': 'B-05', 'failure_rate_pct': 'B-06',
'control_type': 'C-01', 'has_presence_sensors': 'C-02',
'has_daylight_sensors': 'C-03', 'has_dimming': 'C-04',
'operating_schedule': 'C-05', 'operating_hours_year': 'C-06',
'has_energy_meter': 'C-07',
'has_emergency_lighting': 'D-01', 'emergency_tests_done': 'D-03',
'has_t8_t5': 'Z-01', 'has_halogens': 'Z-02',
'lamps_to_replace': 'Z-03', 'led_ecodesign_class': 'Z-04',
'is_seu': 'Z-05', 'compliance_issues': 'Z-06'
}
── KONIEC SYSTEM PROMPTU ──